문서번호	정수과-406
결재일자	2021. 1. 9.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박찬영		代정승경	01/09 조성태
협조
	주무관		서영호

2020년 여과사 입도분포 조사결과(하반기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 1.

2020년 여과사 입도분포 조사결과(하반기)

여과사 재질 및 여과 기능의 적정성 여부를 판단하기 위하여    여과사 입도분포에 대하여 표본조사하고 결과를 보고함

Ⅰ.조사근거

□  여과지 효율적 운영관리 (정수과-3224호, 2017.07.14.)

□ 『상수도시설 유지관리 매뉴얼』(환경부제정, 2007년)

Ⅱ.조사개요

□ 대  상 : 총 10지

- 1정수장 : 8지(1-1, 1-4, 2-5, 2-13, 3-1, 3-14, 4-1, 4-9)

- 2정수장 : 2지(12지, 14지)

□ 기  간 : 2020년 7 ~ 12월

□ 조사자 : 4명(박찬영, 신은영, 김거성, 김한별)

□ 방  법 : KWWA F 100「수도용 모래여과 시험방법」

* 시료 채취 : 지별 좌우면 각 3지점에서 상중하층 표본 추출

□ 내  용 : 유효경, 최대경, 최소경, 균등계수, L/De

※ 여과사 시설기준

항 목	유효경 (De)	최대경 (D99)	최소경 (D1)	균등계수 (D60/De)	L/De	2mm이상 비(wt%)
기 준	1.0㎜	2.0㎜ 이하	0.3㎜ 이상	1.7 이하	1,000 이상	1% 이하

Ⅲ.조사결과

구분			유효경	균등계수	최대경	최소경	L/De	2㎜이상비(wt%)
			(De)	(D60/De)	(D99)	(D1)
상수도시설기준			1.0㎜	1.7 이하	2.0㎜이하	0.3㎜이상	1,000이상	1% 이하
구매 시방서			0.85~1.05	1.5 이하			-	-
1 정 수 장	1-11	좌	1.03	1.40	3.06	0.78	1,260	5.6
		우	1.05	1.42	3.09	0.85	1,148	6.3
		좌	0.98	1.41	2.86	0.68	1,241	3.3
	1-4
		우	0.98	1.37	2.70	0.83	1,235	2.4
	2-5	좌	1.03	1.40	2.88	0.85	1,164	3.0
		우	1.02	1.41	2.79	0.85	1,173	2.7
	2-13	좌	1.04	1.38	2.82	0.87	1,194	2.90
		우	1.08	1.38	2.82	1.24	1,154	2.91
	3-1	좌	1.05	1.37	2.96	1.03	1,223	4.2
		우	1.01	1.40	2.97	0.84	1,212	4.3
	3-14	좌	1.00	1.36	2.81	0.76	1,271	2.9
		우	0.98	1.31	2.53	0.83	1,284	1.8
	4-1	좌	0.99	1.29	2.37	0.78	1,307	1.49
		우	0.94	1.30	2.15	0.83	1,393	1.17
	4-9	좌	1.08	1.32	2.96	0.81	1,215	4.2
		우	1.01	1.37	2.86	0.80	1,310	3.3
2 정 수 장	12	좌	0.95	1.37	2.05	0.77	1,299	1.2
		우	0.92	1.40	1.94	0.67	1,322	0.8
	14	좌	1.03	1.31	1.99	0.86	1,139	1.0
		우	1.13	1.22	2.10	0.94	1,045	1.7

□ 입도분포 조사결과

******************************************************************************************************************************************

***********************************************

□ 결과분석

******************************************************************

*******************************************************************************************************

**********************************************************

*********************************************

***********************************************************************************************************

Ⅳ.향후대책
□ 여과수 탁도 모니터링 지속 실시

붙임 : 2020년 하반기 여과사 입도분포 조사결과 1부 끝.