문서번호	급수운영과-448
결재일자	2021. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
정준석	임인택	한희선	01/11 안병희
협 조
	요금과장		代김덕기
	시설관리과장		김종원
	시설운영팀장		송종학
	주무관		한호진

2020년 12월 공급량  분석 보고

2021. 1.

강동수도사업소

2020년 12월 공급량  분석 보고

2020년 12월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2020년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3759(2020. 3. 25.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(12월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2018년	2019년				2020년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	10,025	9,949	321	-76	-0.76	9,461	305	-488	-4.91
1월	9,576	9,904	319	328	3.43	9,724	319	-180	-1.82
2월	8,756	8,768	313	12	0.14	9,193	317	425	4.85
3월	9,610	9,907	320	297	3.09	9,923	320	16	0.16
4월	9,318	9,728	324	410	4.40	9,711	324	-17	0.16
5월	9,772	10,377	335	605	6.19	10,491	338	114	1.10
6월	9,897	10,202	340	305	3.08	10,427	348	225	2.21
7월	10,685	10,834	349	149	1.39	10,632	343	-202	-1.86
8월	10,679	10,812	349	133	1.25	10,645	343	-167	-1.54
9월	9,869	10,115	337	246	2.49	10,005	334	-110	-1.09
10월	10,095	10,210	329	115	1.14	9,906	320	-304	-2.98
11월	9,834	9,776	326	-58	-0.59	9,486	316	-290	-2.97
12월	10,025	9,949	321	-76	-0.76	9,461	305	-488	-4.91
총계	118,116	120,582	330	2,465	2.1	119,604	328	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례) 송수량: 1,244,303㎥

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-488	-588	100
증․감율	-4.9	-8.5	3.3
2020년 12월	9,461	6,310	3,151
2019년 12월	9,949	6,898	3,051

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2019년 12월				2020년 12월				비 고
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,949	320.9	-66	-0.66	9,461	305.2	-488	-4.91
소계	6,898	222.5	-100	-1.43	6,310	203.5	-588	-8.52
광암1	1828	59.0	523	40.08	1,385	44.7	-443	-24.23
광암2	1810	58.4	-229	-11.23	1,944	62.7	134	7.40
광암3	2503	80.7	-289	-10.35	2,452	79.1	-51	-2.04
광암4	757	24.4	-105	-12.18	529	17.1	-228	-30.12
소계	3,051	98.4	34	1.13	3,151	101.6	100	3.28
길동	3051	98.4	34	1.13	3,151	101.6	100	3.28

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 12월 공급량은 전년 동월대비 –488천㎥(-4.91%) 감소

- 강동구 길동중블록은 대형사업지구(명일, 고덕주공, 시영 등)의 꾸준한 입주로   물사용량 증가

- 광암4중블록 수계전환으로 인한 세척 및 퇴수량 증가

- 겨울철 및 코로나19로 인한 전반적인 물사용량 감소

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,405	2,539	-200	-170	136	32	39	15	14
	송파구	1,299	1,464	-135	-123	57	9	14	11	2
	강동구	1,106	1,075	-65	-47	79	23	25	4	12
2020.12	계	231,911	191,514	13,043	9,874	9,952	5,177	1,304	589	458
	송파구	138,859	115,703	6,854	5,363	6,158	3,500	712	294	275
	강동구	93,052	75,811	6,189	4,511	3,794	1,677	592	295	183
2019.12	계	229,506	188,975	13,243	10,044	9,816	5,145	1,265	574	444
	송파구	137,560	114,239	6,989	5,486	6,101	3,491	698	283	273
	강동구	91,946	74,736	6,254	4,558	3,715	1,654	567	291	171

- 총 수전은 231,911전으로 전년 동월대비 2,405전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	15.90	-8	23.9
2020년 12월	1,127.93	667.96	459.97
2019년 12월	1,112.03	675.96	436.07

- 총 인구수는 1,128천명으로 전년 동월대비 15.9천명 증가

- 송파구는 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재개발 시행에 따른 인구 감소

- 강동구는 재건축․재개발(고덕주공 등) 준공 입주로 인구 및 수전 증가

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2018년 12월	2019년 12월	2020년 12월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	-0.6	7.6	-0.4	-8.0
평균 최고기온(℃)	4.1	12.9	3.9	-9
평균 최저기온(℃)	-4.8	3.1	-4.2	-7.3
강우일수(일)	5	7	4	-3
강우량(㎜)	16.4	78.8	4.6	-74.2

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2019년 12월			2020년 11월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	-4.6	2.9	326.7	-4.6	9.1	313.3	-13.4	-4.1
8~14일	-1.1	7.0	323.6	-9.7	9.4	304.8	-18.8	-5.8
15~21일	-1.3	6.6	320.2	-11.2	4.7	307.6	-12.6	-3.9
22~31일	-3.1	4.8	315.9	-12.9	11.4	303.0	-12.9	-4.1

- 최근 3년간 기온 현황(12월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2019년 12월		2020년 12월		전년대비 증․감		비 고
계	36		37		1	2.8%
15~50㎜	27	75.0%	27	73.0	0	0.0%
80~350㎜	7	19.4%	10	27.0	3	42.9%
400㎜이상	2	5.6%	0	0.0	-2	-100%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	1	-4	4	-3	1	3
	2.8%	-40.0%	50.0%	-33.3%	-	33.3%
2020년 12월	37	6	12	6	1	12
2019년 12월	36	10	8	9	0	9

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
12월	9,461	0.00	0.3	0.3	0	0	0	0
누계	119,418	0.18	215.7	11.6	13.2	96.8	18.4	75.7

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 2,215㎥/일

○ 누수복구 : 37건(50㎜이하 27, 80mm이상 10)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
길동	12.06	강동구 암사동 506-9	300	DCIP	769	이형관 부설

불용관 정비: 21건(누계 248건, 목표 211건 대비 117.5%)

○ 위 치: 송파구 풍납동 474-2외 20개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2019년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.76%)
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 10월 유수율(96.91%)

- 2019년 1 ～12월 유수율 : 91.29～102.50%

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 12개소

○ 점검기간: 2020.12.7.~12.18.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임  1. 중블록 공급량 분석(12월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.