“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	암사아리수정수센터소장
(경유)
제목	(암사) 활성탄지 역세척 주기단축 관련 전문가 회의결과 및 정비계획 수립 통보

1. 생산관리과-13165(’21.1.8)호와 관련입니다

2. ‘20.12.22 시행한 활성탄 흡착지 적정 역세척 주기 확보를 위한 회수 펌프 증설 등 시설개선 추진과 관련 관계전문가 회의결과 및 최종 정비계획을 수립  첨부와 같이 통보하오니,

3. 활성탄지 생물체 유입 거동시기 이전 공사가 완료될 수 있도록 신속한 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 관계자 자문회의 주요결과

❖ 암사정수센터 회수조 역세척 주기 단축관련 ‘21년 정비계획

① 펌프용량 증설 : 1800톤/h 5대 ⇒ 1# 착수정 회수  (기존)1200톤/h 6대 ⇒ 2# 착수정 회수

② 회수관로 부설 : 1정수장 도수관로 2200/600mm 분기 연결  (D600mm, L=350m)

※ 공사의 세부사항 (펌프용량 및 관로구경 등) 추진부서 검토 후 시행

- 회수조 구조물 증설 및 비상방류배관 부설은 금회 시행 사업 효과분석 결과에 따라 추후 추진

□ 협조요청 사항

- 활성탄지 관리 특성을 고려 수온10℃ 이하에서 공사 시행 (신속한 사업추진)

첨부 : 자체 TF관계자 회의 결과 보고. 1부. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	01/11 서대훈
협조자
시행	생산관리과-351	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,6)