“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 비화재경보 발생 현황 보고

1. 관련근거

가. 市예방과-1475(2020.1.16.)호『비화재보 발생대상 관리방법 알림』

나. 市예방과-4968(2020.2.26.)호『검사지도팀 분기 및 월보 제출 사항 알림』

2. 2020년도 우리 서 관내 비화재경보 발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 발생건수 : 583건

나. 발생현황 분석

○ 월별 발생현황

월별	건수(583건)
1월	30
2월	48
3월	38
4월	28
5월	36
6월	48
7월	56
8월	103
9월	39
10월	58
11월	47
12월	52

☞ 매월 비교적 균일한 건수로 발생하나 장마기간이 유독 길었던 8월에 특히 오동작 발생이 많은 것으로 나타나 계절적 요인이 비화재경보 출동에 영향을 끼치는 것으로 판단됨.

○ 원인별 발생현황

원인	건수(583건)
감지기 오작동	8
기계적 원인	176
기타	6
원인미상	330
인적요인	47
환경적 원인	16

☞ 비화재경보가 발생하는 원인으로는 원인미상 56.6%(330건), 기계적 원인 30.2%(176건), 인적 부주의 요인 8.1%(47건), 환경적 원인 2.7%(16건) 등의 順으로 많이 발생하고 있음.

다. 향후 관리방안

○ 동일장소에서 2회 이상 오작동 발생 시 소방시설 교체 또는 장소별 적응성 있는 감지기 설치 권고 안내문 교부를 통해 비화재경보 발생율 저감 도모.

붙임  2020년도 비화재경보 관리대장(총괄) 1부.  끝.

담당자	김동주		예방팀장	이상열		예방과장	01/11 김대선
협조자
시행	예방과-555	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(5 7)