(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사 (3차)

공사개요

· 규    모 : Q=828,000㎡/일

· 공사기간 : ’17.10.20 ~ ’21.3.31

(3차) ’20.01.16 ~ ’21.3.31

· 도 급 비 : 3,026백만원

(3차) 1,839백만원

· 시공사 : ㈜대원엠이씨

· 감리단 : ㈜천일 외2

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링 외2

실정보고 건명

종합시운전 시설보완 요청사항 검토

실정보고 사유

종합시운전 과정에서 워크웨이 추가설치 등 시운전팀 시설보완 요청사항 5건에 대한 시공사 실정보고임.

건설사업관리단

검토의견

총인처리시설의 정상적인 운영 및 유지관리에 필요한 사항으로 성능인증을 위한 종합시운전 및 향후 운영부서 인수인계에 차질이 없도록 우선 설치하고 추후 설계변경에 반영함이 타당하다고 사료됨.

공기에 미치는 영향

없음.

소요공사비

구 분	당 초	변 경	증․감(△)	비 고
직접공사비		34,888,743	증34,888,743	워크웨이 (2건) 수문회전부 안전커버 슬러지 인입배관 유량계 약품배관 공기빼기 배관
제경비 (부가세포함)	-	11,470,257	증11,470,257
도급공사비	-	46,359,000	증46,359,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

검토내용	가. 부상슬러지 저류조 인입밸브 조작용 작업발판 설치 건 ㅇ 필요성 - 총인처리시설의 부상슬러지 저류조 인입배관 및 차단밸브가 A동 기계실 지하1층 3.58m 높이에 위치하나 작업발판 등 워크웨이 시설이 없어 비상시 긴급차단이 불가능하고 안전사고 요인 ㅇ 주요물량 - (ㄷ형강 SS400) L5700 × D1100 × H2500, (간단) 잡철물제작설치 ㅇ 소요금액: (직접비) 금5,778천원
	나. 약품정량펌프 연결배관 상부 워크웨이 설치 건 ㅇ 필요성 - 총인처리시설 약품정량펌프(14대) 연결배관에 설치된 유량계 및 밸브(54개)는 빈번한 점검・조작이 필요하나 2.3m 높이에 밀집 설치되어 원활한 유지관리가 어려우므로 수시 점검・조작 가능하도록 사다리 및 작업발판 필요 ㅇ 주요물량 - (ㄷ형강 SS400) L3700 × D2000 × H3000, (간단) 잡철물제작설치 ㅇ 소요금액: (직접비) 금6,331천원
	다. 수문 구동장치 회전부 안전카바 설치 건 ㅇ 필요성 - 수문의 구동장치로서 외부에 노출된 전부(중간연결축)로부터 작업자 보호를 위하여 안전커버 설치를 요청한바 작업자 안전을 위하여 바람직하다고 사료됨 ㅇ 주요물량 - 위치: 총인유입차단수문(2), 총인바이패스수문(2) - 개소: (STS플레이트 3t) 1200 × 600, 2개 - (STS플레이트 3t) 2400 × 600, 2개 ㅇ 소요금액: (직접비) 금875천원

검토내용	라. 탈수기동 소화슬러지 인입배관 유량계 설치 건 ㅇ 필요성 - 탈수 성능 향상을 위해 총인슬러지 저류조는 총인슬러지와 기존 소화슬러지를 적정량 혼합 저장하는 구조로, 소화슬러지 유입배관(200A)을 총인슬러지 저류조에 연결하였으나 소화슬러지 배관에 유량계가 없어 유입량 조절이 불가능하므로 필요에 따라 소화슬러지 유입량을 조절할 수 있도록 유량계 설치 필요 ㅇ 주요물량 - (STS강관) 200A*4t: 8.02m, 유량계(200A): 1개, 밸브(200A): 3개 ㅇ 소요금액: (직접비) 금14,263천원
	마. 약품공급배관 공기빼기 배관 설치 건 ㅇ 필요성 - 약품정량펌프 후단 약품배관이 2.3m 높이에 설치된 유량계(12대)를 거쳐 하향 공급되나 약품배관 상부에 배관내부의 공기빼기 수단이 없어 유량계의 오동작 및 약품공급 불균형 우려가 있으므로 에어벤트 장치가 필요함 - 다만, 공기배출시 PAC 약품(pH 2.0 내외 강산성)의 주변오염이 없도록 기계실 바닥에서 채집, 처분할 수 있도록 12개 라인별 차단밸브 및 유도배관이 필요함 ㅇ 주요물량 - 약품연결배관(에어밸브 설치): PE파이브(20A) 92.4m - 약품배관지지대(에어밸브 설치): ㄷ형강(SS400) 72m ㅇ 소요금액: (직접비) 금7,642천원
발주처 검토의견	종합시운전 과정에서 도출된 시설보완 요청사항 5건에 대한 건설사업관리단의 실정보고가 적합하다고 판단되어 先 승인하나, 물량 ▪ 단가 등 공사비 적정성은 설계변경시 면밀하게 검토하여 반영하고자 함.
결재	주무관	양우창	열빛총괄과장	여인웅	설비부장	01/11 이달영
협조