투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 호퍼 로드셀 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0120호(2021.1.11.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 호퍼 로드셀 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 호퍼 로드셀 교체

2) 요청사유 : 로드셀 노후화로 인한 헌팅 발생, 실중량 계측값과 HMI상 측정값 오차 발생

3) 교체계획

가) 교체대상 : 호퍼 로드셀(SM-608-10TON) 4set(1, 2, 4, 5호기)

나) 작업내용 : 로드셀, SUMMING BOX, 로드셀 상하 플레이트 교체 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(안정적 자동운전 및 계량값 정확도 제고를 위하여 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	01/11 정훈모
협조자
시행	운영과-545	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)