문서번호	급수운영과-589
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
이용민	김승완	김원수		01/12 김정일
협 조

상수도관 누수탐지 추진계획

2021. 1.

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상수도관 누수탐지 추진계획

체계적인 상수도관 탐사로 누수를 조기에 발견하여 보수함으로써 안정적인 급수공급과 유수율 향상에 기여하고자 함.

1		2020년 추진실적

□ 누수탐지 목표 : 212건

□ 누수탐지 실적 : 234건(110.4%)

○ 구경별․재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	아연도강관	스텐레스강관	닥탁일주철관	PVC관	동관	회주철관	강관	PE관
건수	234	143	39	44	8	234	35	130	38	13	4	0	10	4
비율 (%)	100	61.11	16.67	18.80	3.42	100	15.0	55.6	16.2	5.6	1.7	0	4.3	1.7

○ 탐지 유형별(234건) : 다점형 154건, 일반 80건

□ 누수탐지 결과 분석

○ 실    적 : 목표(212건) 대비 234건(110.4%)으로 초과달성

○ 적출빈도 : 대부분 50㎜이하(182건)이며, 인입 급수관임(77.8%)

○ 방 지 량 : 누수방지량은 50,021㎥/일

○ 재질별 분류

2		2021년 추진계획

□ 누수탐지 추진

○ 목 표 : 211건

○ 탐지인력 : 10명(탐지원 3명, 공무직1명, 기간제근로자6명)

○ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 5대(로거 40개)

- 음청식 탐지기 : 전자식 7대, 청음봉 14대

- 배관 탐지기 : 4대,  철개 탐지기 : 3대

- 전도율 측정기 : 3대, 차량 : 2대

○ 추진 방향

- 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중․대형관 위주로 집중 탐지

- 누수가 많이 발생한 관로 및 재질에 유의하여 탐지 실시

- 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

□ 누수탐지 내용

○ 누수 취약지역 집중 탐지

- 다량누수 소블록 누수 다발관(1회 이상발생) : 총284개 소블록 중 235개 소블록)

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 16개 지역, 4.55㎞(D=80～300㎜)

- 3회 이상 누수다발관로 탐지 : 34개소(D=80～1,800㎜)

- 충정로역 등 지하철역 주변 : 44개소

- 겨울철 ․ 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

○ 다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 면적 탐지

- 3회이상 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

- 80㎜이상 누수 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

○ 음청식 누수탐지  ⇨ 선형 탐지

- 대형 송배수관 취약지점, 누수 발생이력 관 등 탐지

- 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역

○ 추진 방법

- 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일회수 분석

- 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

- 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등은 집중탐지

- 연간 탐지대상, 순위 등 사업소자체 실정에 맞게 종합 탐지계획을 수립

□ 추진 기간 : 2021. 1 .1  ~ 2021. 12. 31.

□ 분야별 추진계획

○ 과년도 소블록별 누수 적출 분석 및 탐지계획(2020년 3건 이상 발생)

누수적출 건수	계	서대문구	마포구	은평구	탐지계획
소계	234	64	73	97
11건	11	11	-	-	년 2회 탐지 실시(상반기, 하반기)
5건	15	-	5	10
4건	28	-	16	12
3건	48	15	12	21
2건이하	132	38	40	54	필요 시

※ 연간(월별) 세부 추진계획 : 별첨 참조(본 계획은 필요시 변경될 수 있음)

○ 단일배관 수계전환 불가 관로 대상 및 탐지계획

구 분	계		서대문구		마포구		은평구		탐지계획
	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)	건수	연장(m)
계	16	4,547	5	1,607	5	2,555	6	385
350mm이하	16	4,547	5	1,607	5	2,555	6	385	년 3회 반복탐지

※ 연간(월별) 세부 추진계획 : 다량누수 소블록 연간 계획탐지와 병행 추진

○ 지하철 역사주변 탐사 및 탐지                       (단위 : 역/개소)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	44	7	22	15
2호선	6	1	5	-	년 2회 탐지 실시(상반기, 하반기)
3호선	7	3	-	4
5호선	4	1	3	-
6호선	17	-	8	9
경의·중앙선	7	2	3	2
공항철도	3	-	3	-

□ 누수탐지기간체 근로자 채용

○ 주요업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

○ 채용인원 : 6명

○ 채용기간 : 2021. 4. 1 ~ 11. 30.(8개월 미만)

○ 소요예산 : 163,400천원

○ 채용방법

- 채용절차	:	모집공고	⇨	서류심사	⇨	공개추첨	⇨	합격자 선정
	⇨	교육실시	⇨	사업수행

- 서류심사 및 공개추점 : 2021. 3.

- 인원고용 관련 유의사항

· 누수탐지 장비의 누수음 청취가 가능한 자

· 탐지 등 상수도 업무 유경험자 우대

· 사업 착수이전 인력모집 및 교육 등 완료

· 현장작업은 안전과 작업의 효율성을 고려 4월부터 시행

○ 기타 복무관리 등

- 관련규정 : 서울시 기간제근로자 채용 및 관리지침 보완(’14.02.17)

- 출퇴근 확인  : 지문인식기 활용

- 근무실적 평가 : 근로자 개인에 대한 자체 평가 실시(7월 및 11월)

- 보안각서 : 근로계약서 작성 시 징취

□ 누수적발 포상금 지급

○ 관련근거 : 서울특별시 수도조례 45조 및 시행규칙 제63조

○ 상수도업무에 종사하는 직원이 다량의 누수를 적발할 경우 지급

○ 소요예산 : 3,475천원

3		행정사항

○ 2021년 상수도관 누수탐지 추진계획서 제출

- 사업소별 자체 누수탐지 계획을 수립 추진하고, 계획서를 2021. 1. 14.까지 본부 제출

○ 2021년 상수도관 누수탐지 보고

- 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 7일까지

붙임  1. 다량누수 소블록 탐지계획(1회 이상발생) 1부.

2. 누수취약지역 현황(단일 배관․수계전환 불가지역) 1부.

3. 누수다발관로(3회이상) 1부.

4. 지하철역사 현황 주변 1부.

5. 월별 보고양식 1부.

6. 누수탐지 장비 보유현황 1부.

7. 사업소별 옥외 누수탐지기 현황 1부.  끝.