문서번호	정수과-174
결재일자	2021. 1. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
나용운		01/12 이해원
협조	주무관		이병주
	주무관		권학선

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2020년 12월 여과지 여재층 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

2021. 1.

구의아리수정수센터

(정수과)

2020년 12월

여과지 여재층 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

1‧2정수장 여과지 및 활성탄지 모두 여재 층두께 기준에 적합하나, 1정수장 여과지의 경우 안정성 확보를 위해 여재 보충이 필요함

Ⅰ		추진 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일: 2021. 1. 5.(화) ～ 6.(수)

○ 조 사 자: 이수한, 나용운

○ 조사 대상 1: 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법: 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점: 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                   <제2정수장 여과지>

○ 조사 대상 2: 활성탄지 16개지

- 측정방법: 여재표층에서 활성탄지 상부까지의 높이 측정하여 충진 높이 확인

- 측정지점: 각 지당 4개 지점

< 활성탄지 평면도 >	< 측정지점 활성탄지 입체도>

Ⅲ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과

○ 제1정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 74.0 cm(70.2~77.2 cm, 여과지 좌‧우측 구분)로
전월 대비 0.4 cm 감소

○ 제2정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 122.6 cm(119.0~127.5 cm)로 전월 대비 0.2 cm 감소

< 여과지 층높이 조사결과 >                                    (단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’20년 10월	75.0	71.2	78.0
		11월	74.4	70.2	77.2
		12월	74.0	70.2	77.2
제2정수장	120 ± 8 cm	’20년 10월	123.3	118.3	128.8
		11월	122.8	119.1	127.8
		12월	122.6	119.0	127.5

※ 여재 보충기준: 1정수장(70cm 이하), 2정수장(112cm 이하)

□ 2020년 4분기 활성탄 층고높이 조사결과

○ 활성탄층 두께: 16지 전체 활성탄지 설계기준(250cm) 이상 유지

- 1지~8지 (’15년 4월 준공)

․당월 평균 258.0 cm(250.5~272.8 cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며, 전분기(’20년 9월) 대비 2.9 cm 감소

- 9지~16지 (’14년 10월 준공)

․당월 평균 254.6 cm(250.0~259.0 cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며, 전분기(’20년 9월) 대비 2.9 cm 감소

< 활성탄지 층높이 조사결과 >

활성탄 지		평균 층높이 (cm)			활성탄 지		평균 층높이 (cm)
		’20년 9월	’20년 12월				’20년 9월	’20년 12월
1지	좌	254.5	253.5		9지	좌	259.0	256.5
	우	257.8	254.0			우	258.3	257.0
2지	좌	263.5	258.5		10지	좌	260.0	257.0
	우	256.0	254.5			우	261.0	258.3
3지	좌	255.5	251.5		11지	좌	257.0	257.5
	우	255.5	251.5			우	254.0	250.0
4지	좌	265.0	261.3		12지	좌	257.3	254.3
	우	257.5	255.0			우	255.0	253.5
5지	좌	257.0	255.3		13지	좌	262.0	259.0
	우	256.8	255.5			우	255.3	254.0
6지	좌	257.8	255.3		14지	좌	256.0	253.0
	우	254.3	250.5			우	259.5	253.8
7지	좌	270.3	267.5		15지	좌	254.0	251.0
	우	261.3	259.0			우	257.0	254.5
8지	좌	276.3	272.8		16지	좌	257.8	252.5
	우	276.0	272.0			우	256.5	251.5
평 균		260.9	258.0		평 균		257.5	254.6
최 소		254.3 (6지 우면)	250.5 (6지 우면)		최 소		254.0 (11지우면, 15지좌면)	250.0 (11지우면)
최 대		276.3 (8지 좌면)	272.8 (8지 좌면)		최 대		262.0 (13지 좌면)	259.0 (13지 좌면)

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

○ 1‧2정수장 모두 여재 층두께 기준에 적합하나, 1정수장의 경우 여재 보충기준 대비 여유고가 3 cm 이하인 여과지는 지속적인 관리와 향후 안전성 확보를 위해 안트라사이트 보충이 필요함

- 1정수장: 1지(좌,우), 2지(좌), 3지(우), 5지(우), 6지(우), 7지(좌), 12지(좌)

< 기준 층높이(75cm) 대비 여유·부족 높이 (단위 : cm) >

1정수장	1지		2지		3지		4지		5지		6지		7지		8지		9지		10지		11지		12지
	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우
’20.10.	-0.5	-3.8	-3.2	0.2	-0.2	2.2	0.3	-1.2	-1.7	-2.5	0.8	0.7	-3.5	2.3	3.0	0.0	1.2	1.5	-1.2	1.8	2.0	1.2	-1.7	0.8
11	-2.2	-4.7	-3.3	1.5	0.2	-4.8	-1.2	-0.8	-1.2	-2.0	0.7	-0.5	-3.2	2.2	0.7	-0.7	0.5	2.0	-1.0	1.8	0.8	0.7	-1.8	1.2
12	-3.5	-4.7	-4.0	0.7	-0.8	-4.8	-1.2	1.5	-1.5	-2.7	0.3	-3.7	-4.0	2.2	2.2	-1.3	0.0	1.2	-1.2	1.7	1.0	0.0	-2.3	1.2

- 2정수장: 최소 층높이 119.0 cm로 여재 유실 없음

< 기준 층높이(120cm) 대비 여유/부족 높이 (단위 : cm) >

2정수장	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지
’20.10.	0.5	4.0	-0.8	4.5	-0.2	-1.7	4.5	5.3	8.8	8.0
11.	-0.8	3.5	-0.9	3.4	-0.1	-0.7	3.9	4.5	7.8	7.3
12.	-1.0	3.2	-0.4	3.7	-0.4	-0.3	3.5	4.3	7.5	5.8

○ 16개지 활성탄 전체에 대해 층고높이는 설계기준 250cm 이상 유지

- 조사일 취수량 359,998 ㎥/일에 대하여 설계 체류시간 15.1분을 만족하기 위한 최소 활성탄 충진높이는 190 cm 임

붙임 1. 여과지 여재층 두께조사(2020년 12월) 1부.
2. 활성탄 층고조사(2020년 4분기) 1부.  끝.