투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 스팀보일러 및 건조기 세정탑 정비 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0128호(2021.1.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 스팀보일러 및 건조기 세정탑 정비 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 스팀보일러 및 건조기 세정탑 정비

2) 요청사유 : 보일러 내 실록산 등 수관 표면에 스케일이 부착되어 연소실, 배기가스 온도 상승으로 보일러 효율 저하 및 과부하 발생

3) 정비계획

가) 대상 : 스팀보일러(10톤/h) 3대, 세정탑(147.5㎥/min) 4대

나) 내용 : 보일러 및 공기예열기 청소, 수주통 청소, 메탈가스켓 교체, 세정탑 분해 점검 및 청소 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러 효율, 세정탑 성능 제고를 위하여 주기적 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	01/12 정훈모
협조자
시행	운영과-628	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)