문서번호	급수운영과-353
결재일자	2021. 1. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수운영과장	시설관리과장		남부수도사업소장
서규석	代서규석	고신석		01/08 代홍기관
협 조
	주무관		서장원

2020년 12월 공급량 분석 보고

2020. 12.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 12월  공급량 분석 보고

2020년 12월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(12월) : 13,698천㎥ ⇒ 전년 대비  4.08%(감소)

(단위 : 천㎥,%)

월별	2019년				2020년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	173,963	475	-433	-2.45	156,873	465	-3,392	-1.95%
1월	14,533	486	- 520	-3.45%	13,978	450	-555	-3.82
2월	12,676	452	- 1,061	-7.72%	13,240	456	564	4.45
3월	14,352	462	- 560	-3.76%	14,112	455	-240	-1.67
4월	14,063	468	- 348	-2.41%	13,764	458	-299	-2.13
5월	14,898	480	- 153	-1.02%	14,568	470	-353	-2.36
6월	14,609	470	-576	-3.80%	14,835	495	226	1.55
7월	15,777	507	-379	-2.35%	15,044	485	-733	-4.65
8월	15,489	498	- 500	-3.18%	15080	486	-409	-2.64
9월	14,465	482	- 283	-1.92%	14,140	471	-325	-2.25
10월	14,752	476	- 264	-1.76%	14,320	462	-432	-2.93
11월	14,069	469	- 336	-2.34%	13,792	460	-277	-1.97
12월	14,280	461	- 328	-2.25%	13,698	442	-582	-4.08

□ 구별 공급량                                                  (단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2019년 12월	14,280	4,759	2,279	2,947	4,295
2020년 12월	13,698	4,578	2,248	3,090	3,783
증/감량	-582	-182	-31	143	-512
증/감율	-4.08	-3.82	-1.37	4.84	-11.92

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2019년 12월		2020년 12월				비고 (고립여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
계	14,280	461	13,698	441.9	-582	-4.08%
관악구(소계)	4,759	154	4,578	147.7	-182	-3.82%
방배3중블록	177	6	179	5.8	2	0.99%	고립
낙성대가1	361	12	357	11.5	-4	-1.02%	고립
낙성대가2	454	15	610	19.7	157	34.59%	고립
낙성대가3	600	19	594	19.2	-6	-1.02%	고립
낙성대가4	633	20	609	19.6	-25	-3.90%	고립
낙성대가5	346	11	339	10.9	-7	-1.90%	고립
낙성대1	775	25	740	23.9	-35	-4.50%	고립
낙성대2	1,414	46	1,149	37.1	-264	-18.70%	고립
금천구 소계	2,279	74	2,248	72.5	-31	-1.37%	통합운영
금천1	604	19	403	13.0	-200	-33.18%	“
금천2	1,128	36	1,440	46.4	312	27.66%	“
금천3	249	8	295	9.5	46	18.59%	“
독산1	298	10	109	3.5	-189	-63.44%	“
동작구 소계	2,947	95	3,090	99.7	143	4.84%
방배1	383	12	340	11.0	-43	-11.28%	고립
방배2	440	14	389	12.6	-50	-11.45%	고립
대방7	262	8	332	10.7	70	26.80%	고립
대방8	343	11	264	8.5	-79	-22.96%	고립
상도1	692	22	916	29.5	223	32.28%	고립
상도2	316	10	317	10.2	2	0.55%	고립
상도3	286	9	290	9.4	4	1.52%	고립
상도4	226	7	242	7.8	15	6.71%	고립
영등포구 소계	4,295	139	3,783	122.0	-512	-11.92%
대방1	632	20	513	16.5	-120	-18.94%	고립
대방2	1,567	51	1,842	59.4	275	17.56%	통합운영
대방3	2,096	68	1,428	46.1	-668	-31.86%

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증,감 원인분석

○ 1인가구 증가로 수전은 7천 수전 증가, 사업소 관내 인구는 1,497  천명으로 전년대비 1.0천명 증가하였으며, 평균기온은 1.5℃ 낮고, 누수복구 및 탐지활동 115건 시행으로 6,203㎥/일 감소

○ 12월 평균기온이 전년도 보다 높고 전체적으로 공급량이 감소하였으며, 2020년 12월 기온이 낮고, 코로나등 경기침체로 공급량 감소하였으며

○ 2020년 12월 공급량감소하였으나 동작구 증가는 정상적인 현상

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 321.5천 수전으로 전년 동월 대비 약 7.2천 수전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경(㎜)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2019년12월	314,353	256,002	21,598	16,484	11,273	5,740	1,854	662	420	207	113
2020년12월	321,588	262,721	21,446	16,591	11,644	5,846	1,894	694	417	214	121
증/감량	7,235	6,719	-152	107	371	106	40	32	-3	7	8

※ 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 자계량기 및 주계량기 수전인 15㎜, 25~50㎜ 수전이

증가하였으며, 기존 건물 철거로 주로 일반건물 구경인 20㎜ 수전이 감소함

또한 재개발․재건축 등의 입주로 주계량기 75~200㎜ 수전이 7수전 증가하였음

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,497.3천명으로 동월 대비  1.0천명 증가

(단위 : 천명)

구 분	자치구별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2019년 12월	1,496.3	500	232.8	395.9	367.6
2020년 12월	1,497.3	495	231.7	391.2	379.4
증/감	1.0	-5.0	-1.1	-4.7	11.8
증/감율	0.07%	-1.00%	-0.47%	-1.19%	3.21%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2018년 12월	2019년 12월	2020년 12월	전년 대비
일 평균기온(℃)	19.6	1.4	-0.2	-1.5
평균 최고기온(℃)	4.2	5.5	4.1	-1.4
평균 최저기온(℃)	-4.8	-2.7	-4.4	-1.7
강우일수(일)	6.0	18.0	9.0	-9.0
강우량(㎜)	16.4	22.6	4.6	-18.0

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2019년 12월			2020년 12월
	최고 기온	최저 기온	31일 평균 공급량	최고 기온	최저 기온	310일 평균 공급량	전년대비 증감
1 ~ 31일	5.5	-2.7	461	4.1	-4.4	442	19

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2019년 12월		2020년 12월		전년 대비	비 고
계	106		115
15~50㎜	95	89.6	98	85.2	증3
80~100㎜	7	6.6	13	11.3	증6
150~200㎜	1	0.9		0.0	감1
250~400㎜	1	0.9	2	1.7	증1
500㎜이상	2	1.9	2	1.7	-

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	금천1	금천2	금천3	낙성대1	낙성대2	낙성대가1	낙성대가2	낙성대가3	낙성대가4	낙성대가5	대방1	대방2
2019년12월	106	8	14		8	5	2	2	2	3	4		14
2020년12월	115	4	12	2	5	7	2	4	15	6	1		18
증/감	9	-4	-2	2	-3	2	0	2	13	3	-3	0	4
구 분	대방3	대방7	대방8	독산1	방배1	방배2	방배3	상도1	상도2	상도3	상도4		-
2019년12월	23	1	4			2		2	2	5	5
2020년12월	16				2		1	11	1	6	2
증/감	-7	-1	-4	0	2	-2	1	9	-1	1	-3

○ 공공용수 사용 현황(12월)

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율 (%)	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
	13,697,652	0.10	13,843	5,600	3,244	2,309	1,000		1,690

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지(복구) 시행 : 6,203㎥/일

- 누수탐지 정비 : 21건(50mm이하 17건)

○ 유수율 향상 추진 사항

‣ 상시 누수진단시스템 로거 설치를 통한 누수진단

- 설치기간 : 2020.12.10.~ 2020.12.30.

- 설치중블록 : 상도1중블록(로거 400개 설치)

‣ 노후 배급수관 정비공사 시행

- 봉천동 861-6번지일대 외 4개소 배급수관정비 외 4건

: D80~300㎜, L=10.4㎞

‣ 불용관 정비(21개소 정비)

- 위    치 : 동작구 대방동 323- 27외 33개소

- 정비내용 : 새들잠금 40mm 등 32건

○ 가압지역 경계 및 퇴수밸브 개폐 여부 점검

- 점검대상 : 낙성대가2. 3중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 점검기간 : 2020.12.6.~12.30

- 점검결과 : 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유량감시시스템 분석 강화로 이상 발견시 신속한 초동대처

○ 2020년도 노후 배급수관 및 송배수관 정비공사 시행으로 유수율 향상 기여

○ 3개월 연속 공급량 증가  중블록 현장 점검실시

- 관악구 : 낙성대가2 – 대림e편한세상 입주 중(봉천12-1 재개발)

- 영등포구 : 대방2.3 –블록관 혼용이 의심 점검 필요

- 동작구 : 상도1중블록-공급량 증가로 긴급점검 필요

대방7중블록- 19년 대방7,8블록 혼용에 따른 전년대비 증가

붙임  1) 공공용수 사용 현황 1부

2) 중블록별 공급량 분석 1부.

3) 공공용수 관리대장(지역별) 각 1부. 끝.