문서번호	총무과-409
결재일자	2021. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
천성욱		신현성	01/13 김기용
협조

SeMA벙커 항온항습기 배수설비 정비계획

2021. 1.

서울시립미술관

(총무과)

SeMA벙커 항온항습기 배수설비 정비계획

서울시민에게 쾌적한 전시환경 제공 및 전시실 내의 전시작품 보호를 위하여 항온항습기 상시 가동 결과, 응축수 배수펌프가 노후화(성능 저하)되어 이를 정비하고자 함.

□ 추진배경

○ 쾌적한 전시환경 유지위한 항온항습기 상시 가동으로 배수펌프 고장 발생

- 항온항습기 상시 가동에 의한 피로누적 및 노후화(성능 저하)로 펌프 누수 발생

○ 배수펌프와 집수정(펌프실)과의 거리가 멀어(50m) 과부하의 급속 노후화 진행

- 항온항습기 응축수 배출 과정 간소화 조치(배수펌프 철거 ⇒ 자연배수)에 따른 에너지 절감 필요

응축수 : 항온항습기에서 발생하는 수증기가 응축된 물

□ 정비개요

○ 대    상 : 항온항습기 배수펌프 총 5대 중 4대

○ 기    간 : 착공일로부터 5일이내

○ 정비방법 : 세부사항 도면(붙임 2) 참조

- (자연배수) 항온항습기(4호기) 배수설비(배수펌프) 철거 후 항온항습기에서    발생하는 응축수를 전시장 입구 트렌치에 자연배수 실시 :1대

- (펌프교체)  항온항습기(2,3,5호기) 배수펌프 교체(양정 8m → 15m로 늘임) :3대

양  정 : 배관을 통하여 펌프가 유체를 밀어 올릴 수 있는 수직 높이

○ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진

- 업체명 : *************************************************

□ 소요예산 : ****************

○ 산출내역 : 세부내역 설계서(붙임 1) 참조

○ 지출방법 : 공사완료 후 업체 청구에 의거 지출

○ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 설계서, SeMA벙커도면 및 사업자등록증 각 1부.  끝.

참 고

SeMA벙커 항온항습기 배수펌프 현황 사진

항온항습기(2호기)	항온항습기(3호기)
항온항습기(4호기)	항온항습기(5호기)