“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	응집 및 침전지 영구덮개 설치에 따른 추가 의견 사항 반영 요청

1) 정수시설과 –156(2021.1. 7)호와 관련입니다.

2) 위 대호와 관련 현재 설계 진행 중인 응집 및 침전지의 벽체(안)에 대하여 아래와 같이 추가 사항이 있어 알려드리오니 설계에 반영하여 주시기 바랍니다.

아래 -

○ 벽체 설치시 출입문 설치는 따로 붙임과 같이 설치하여 주시기 바랍니다.

○ 응집기실 공동구 지별 배기 팬이 현재 응집지 상부로 배출되고 있어 벽체 설치에 따른 배출시 영향이 있어, 각 지별 배기 닥트를 제작 응집지 상부로 설치하여 외부로 배기하여 주시기 바랍니다.

○ 전기설비에 관한 설계 발주시 센터와 협의하여 진행하여 주시기 바랍니다.

따로 붙임 : 응집 및 침전지 출입문 설치 검토 내용 1부.끝

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),월드컵대교 건설공사 감리단장,현장소장,서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	김진수		정수시설과장	김현철		영등포아리수정수센터소장	01/13 代이민제
협조자
시행	정수시설과-381	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5697	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개