문서번호	기전과-230
결재일자	2021. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
윤석주		서수일	01/13 김영철
협 조
	전문관			김종관
	전문관			민병도
	전문관			양희성

터널 조도 운영 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 01

서부도로사업소

(기전과)

터널 조도 운영 계획 보고

2020년 시 도로 교통 도로시설물 안전관리실태 감사와 관련 터널 조도

운영관리 감사 결과에 관한 보고임.

관련 근거

□ 도로 기전 시설물 유지관리 지침

□ 안전감사 담당관 –13040(2020.11.13.)

안전감사 지적사항

□ 감 사 명 : 교통약자 이동편의시설 등 교통·도로시설물 관련 시민

불편사항 및 안전관리실태 감사

□ 일    시 : 2020. 7. 8. ~ 7. 9.

□ 대    상 : 터널

□ 감사기관 : 서울시 안전감사담당관 안전감사1팀

□ 지적사항 : 터널 내 조명 시설물 운영․관리 부적정

터널 시설(등) 현황

터널		터널 제원					근무자 (명)	비고
		등수		수량		길이(m)
계		5,100등(LED)		11			26
남산1호	상행	800	LED(50W×508, 100W×292)	2	1	1,530	8	(3조 2교대)
	하행	800	LED(50W×508, 100W×292)		1	1,532
남산2호	단굴	898	LED(40W×32, 50W×610, 100W×256)	1	1	1,622	9	(3조 2교대)
남산3호	상행	534	LED(100W×414, 200W×120)	2	1	1,280	8	(3조 2교대)
	하행	530	LED(100W×410, 200W×120)		1	1,260
금화	상행	312	LED(50W×174, 100W×138)	2	1	555	1	(일근)
	하행	312	LED(50W×174, 100W×138)		1	555
월드컵	상행	221	LED(100W×89, 150W×70, 190W×62)	2	1	305	-
	하행	221	LED(100W×89, 150W×70, 190W×62)		1	305
봉산	상행	240	LED(30W×176, 120W×64)	2	1	495	-
	하행	232	LED(30W×168, 120W×64)		1	475

감사 지적 사항

가. 터널 내 조도 미 측정

나. 터널 입·출구부 블랙홀 및 화이트홀 발생

문제점

가. 조도 측정 어려운 문제점

- 터널 내 조도 측정은 터널 내 차량 통행량이 많으며 차량 속도가

빨라 상당히 위험한 상태임

- 조도 측정 장비와 인력이 부족한 상태 임.

나. 터널 입·출구부 블랙홀 및 화이트홀 발생

- 강한 직사 광선이 발생하는 하절기에 발생

대책

가. 연1회 연간단가 전기공사 업체 또는 용역(조도 측정)을 발주하여 조도를

측정하고 문제점(기준 조도 미달) 발생시 조명등을 교체하여 안전하게

유지관리코자 함.

나. 터널 입출구에 발생하는 블랙홀 및 화이트홀은 하절기 주간에 발생

하는 현상으로 하절기 주간(5.15~9.15일)에 입·출구의 조명을 전체

점등하여 문제점을 완화시키고자 함.

향후계획

○ 5.15~9.15 : 하절기 주간 입·출구부 조명등을 전체 점등하여 블랙홀

및 화이트홀을 완화 실시

○ 7월 중 : 전기공사 연간단가 업체 또는 용역(조도측정) 업체에 조도 측정 실시

보고자 의견

○ 상기 보고 내용과 같이 하절기에는 입출구의 조명등을 전체 점등하여

블랙홀 및 화이트홀을 해소하고 터널 조도 측정을 실시하여 안전한

터널 유지관리를 하여 터널을 통과하는 시민들의 생명과 재산을

보호 하고자 함.  끝.