문서번호	시설관리과-770
결재일자	2021. 1. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
신종태	김선호	01/14 고신석
협 조

주택건설사업계획 승인 신청에 따른 급수협의 보고

(********************)

2021. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

주택건설사업계획 승인 신청에 따른 급수협의 보고

(********************)

서울시 공공주택과로부터 「한누리 공영주차장 행복주택 복합화 사업」에 따른 급수협의 문서가 접수되어 검토 후 보고 드림

※ 서울시 공공주택과-16120(’21.1. 4.)호

□ 신청현황

○ 사업명칭 : *********************

○ 사업위치 : 동작구 ************ 일대

○ 사업주체 : **********

○ 구역면적 : 1,431.1㎡

○  건축계획 : 지하3층~지상8층, 공동주택(행복주택 46호)

□ 조사내용

○ 급수수계 : ****************

○ 표    고 : 21.7m

○ 분기점 수압 : 3.0 ~ 3.2kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=150㎜

○ 인입급수관 구경 산출

- 아파트(46세대) : D=50㎜

가구 또는 세대수	6~10	11~22	23~99	100~490	491~823
급수관 지름의 최소기준(㎜)	30	40	50	80	100

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조1항 및 동조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 별표 3에서 정하는 기준

- 공동주택 : 본부 급수설비과-8628(2020. 9. 24.)호

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표 3 및 별표 4의 기준 적용

○ 위치도 및 배관망도(GIS)

************************

사업구역

사당역

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수관경 : 가정용 D=50㎜

○ 인입급수관 위치 : 착공 전 우리사업소와 협의하여 결정

○ 기    타 : 우리 사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙 임 : 급수협의 조건 1부.  끝.