문서번호	시설과-328
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
송준섭	김강환	오성문	01/15 이수연
협 조
	전략기획실장		박신근
	총무과장		박신근
	주무관		한상길
	주무관		손영민

생명에 대한 감동과 보전의 중심 ’서울대공원 2030 비전 실행

「서울대공원 토목시설물(55개소)」 2021년 유지관리 계획 수립 보고

2021. 01.

서울대공원

시설과

「서울대공원 토목시설물(55개소)」

2021년 유지관리 계획 수립 보고

서울대공원 내 교량 및 지하구 등 토목시설물(55개소)에 대하여 체계적인 시설물 유지관리 계획을 수립하여 만전을 기하고자 함

1		개요 및 현황

▢ 관련근거

○ 시설물 안전법 제6조, 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조 ☞ 붙임1 관련근거 참조

▢ 시설물 현황

○ 시설물 관리 현황 ☞ 붙임2 토목시설물 현황 참조

구 분		계	교 량	암 거	지하구	제방(댐)	옹벽
총 계		55	19	4	1	4	27
종별	3종	17	15	-	-	1	1
	법정외	38	4	4	1	3	26

○ 안전등급별 현황

구 분	계	교 량	암 거	지하구	제방(댐)	옹벽
총 계	55	19	4	1	4	27
A등급	6	1	-	-	1	4
B등급	49	18	4	1	3	23

※ ‘20년 하반기 정기안전점검 시 만남의다리 안전등급 “C”등급 → “B”등급 상향

▢ 점검 및 유지관리 현황

○ 정기점검 실시

- 정기안전점검 상·하반기 연 2회 실시

- ‘20년도 하반기 정기안전점검 55개소 결과 “A”등급 6개소, “B”등급 49개소

○ 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 실시

- ‘20년 이전 특정관리대상 및 법정외 시설물로 관리되어 점검 용역 대상 시설물이 아니였으나, 상·하반기 정기안전점검 및 상시점검을 통한 중대결함 발견시 용역 시행

- 점검용역 : ‘14년 조절저수지 정밀안전진단(“D”등급),  ‘15년 미리내다리 정밀안전진단(“C”등급), ‘16년 조절저수지 정밀안전점검(“B”등급 상향), ’19년 만남의다리 정밀안전점검(“C”등급)

○ 점검에 따른 보수 이력 ☞ 붙임3 하반기 정기점검보고서 참조

- 정기 및 상시점검 지적사항에 따른 보수・보강 토목시설물 정비공사 시행 (연간단가) 완료

- 점검용역 실시 후 보수·보강 시행 세부내역 ☞ 붙임1 관련근거 참조

· ‘14년, ’15년 조절저수지 보수·보강 (1차 800백만원, 2차 2,313백만원) 완료

· ‘15년, ’16년도 지하구 보수・보강 (1차 993백만원, 2차 670백만원) 완료

· ‘16년 미리내다리 단면 보수, 암거 단면보수, 나들목다리 단면보수 등 완료

· ‘20년 만남의다리 보수·보강(만남의광장 조성공사 1,000백만원) 완료

2		유지관리 계획

▢ 법령 개정에 따른 점검 계획 변경 사항 ☞ 붙임4 법령개정에 따른 변경사항 참조

○ ‘20년 시설물 안전법 개정으로 「3종 시설물」 대상범위 규정

- 3종 시설물 대상범위 구체화

- 당초 법정외 시설물 55개소 → 변경 3종 시설물 17개소, 법정외 시설물 38개소

- ‘20년 3종 시설물 17개소 3종 시설물 등재 요청 (시설안전과)

○ 시설물 종별 점검 주기 및 점검용역 실시 일원화

- 당초 법정외 시설물로 관리되어 정기안전점검 연2회 실시에서 3종 시설물 등재에 따라 정기안전점검 외 정밀안전점검 용역 시행 (2년 1회)

- 법정외 시설물 38개소는 상·하반기 정기안전점검 추진

- 시설물 점검별 구분표

구 분		정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단
점검대상		1, 2, 3종	1, 2, 3종	1종 및 중대결함발견시
점검주기	A등급	반기1회(연2회)	3년 1회	6년 1회
	B,C등급	반기1회(연2회)	2년 1회	5년 1회
	D,E등급	반기3회(연6회)	1년 1회	4년 1회
점검수행방법		·외관조사(육안조사) ·시설물 상태평가	·외관조사(시험장비측정) ·시설물 상태평가	·외관조사(시험장비측정) ·안전성(구조검토) 평가 ·시설물 종합상태평가
점검자격요건		·정기안전점검 교육 이수 ·토목분야 초급기술자	·정밀안전점검 교육 이수 ·토목분야 고급기술자	·정밀안전진단 교육 이수 ·토목분야 특급기술자

※ 법정외 시설물은 별도 관리법규가 없어 「서울시 주요시설물 관리에 관한 조례」 제6조 2항에 따라 시설물 안전법에 준하여 유지관리토록 규정하고 있어 정기안전점검 시행 중

▢ 정밀안전점검 용역 및 정기안전점검 추진

○ 3종 시설물 17개소 ‘21년 정밀안전점검 용역 시행

- 3종 시설물은 ‘21년 상반기 정밀안전점검 용역을 시행하고 하반기 정기안전점검 시행

※ 상반기 정기점검은 정밀안전점검 용역으로 대체 (시설물 안전법 시행령 제8조2항 별표3)

○ 용역 개요

- 용 역 명 : 2021년 서울대공원 3종 토목시설물(17개소) 정밀안전점검 용역

- 용역기간 : 2021. 2. ~ 2021. 9. (6개월)

- *****************

- ******************************** ☞ 붙임5 용역 설계서 참조

- *******************************************

○ 부족예산 확보 방안

- ***********은 상반기 추경 편성 시 확보 또는 ’21년 시설 예산 잔액을 통하여 추가 정밀안전점검 용역 추진

- ‘21년 예산 확보가 불가할 경우 부족 예산에 따른 정밀안전점검 미이행 3종 시설물은 ’22년 예산을 확보하여 점검 용역 추진

○ 법정외 시설물 38개소 상·하반기 정기안전점검 자체 시행

- 상반기 정기안전점검 : ‘21년 2월 해빙기대비 점검과 병행하여 상반기 정기안전점검 시행

- 하반기 정기안전점검 : ‘21년 11월 동절기대비 점검과 병행하여 하반기 정기안전점검을 시행

○ 특별 및 수시 점검 시행

- 특별점검 : 국가안전대진단, 설날대비, 해빙기대비, 우기대비, 추석대비, 동절기대비 점검 시행

- 수시점검 : 시설안전팀 현장 공무직 수시 안전점검 시행

3		점검결과 조치계획

▢ 점검 지적사항 조치

○ 즉시 조치가 가능한 지적사항

⇒ 현장 공무직 및 연간단가 공사에 포함하여 즉시 정비 조치

○ 규모가 크거나 예산이 수반되는 사항

⇒ 별도 방침 수립 및 예산확보 후 정비 시행

○ 시설물 중대 결함 발견 시 긴급 정밀안전진단 실시 및 관람중지 조치

⇒ 필요시 관람 중지 조치 후 정밀안전진단 용역을 실시하고 정비방안 및 예산 확보 후 정비

▢ 연간단가 공사 시행

○ ‘20, ’21년도 상・하반기 정기안전점검 지적사항 정비 시행

○ 연간단가 공사 개요

- 공 사 명 : 2021년 서울대공원 토목시설물 정비공사(연간단가)

- *****************

- 사업내용 : ‘20년 정기안전점검, ‘21년 정기안전점검 및 정밀안전점검 지적사항 긴급정비 시행

· **************************************

· ***************************************

4		향후 추진계획

○ ‘21. 01. 정밀안전점검 타당성 심사 의뢰 (기술심사담당관)

○ ‘21. 01. 연간단가 공사 계약심사 의뢰 (계약심사과)

○ ‘21. 02. 3종 시설물 17개소 유지관리계획 FMS(시설물종합정보관린시스템) 등록

○ ‘21. 02. 상반기 정기안전점검 실시, 점검 용역 및 연간단가 공사 발주

○ ‘21. 02. 점검 용역 및 연간단가 계약, 착수 및 착공

○ ‘21. 03. 상반기 추경 예산 요청 (75백만원)

○ ‘21. 09. 정밀안전점검 용역 준공

○ ‘21. 09. 정기안전점검 및 정밀안전점검 지적사항 조치

붙임  1. 관련근거 1부.

2. 토목시설물 현황 1부.

3. 2020년 하반기 정기안전점검 종합보고서 1부.

4. 토목시설물 관련 법령 개정사항 1부.

5. 3종 시설물 정밀안전점검 설계서 1부.   끝.