문서번호	급수운영과-681
결재일자	2021. 1. 15.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수관리팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
양재덕	한희선	01/15 안병희
협 조
	시설관리과장		김종원
	시설운영팀장		송종학
	급수운영팀장		임인택

2021년 상수도관 누수탐지 추진계획

2021. 1.

강동수도사업소

급수운영과

2021년 상수도관 누수탐지 추진계획

상수도 상수도관로 등에서 발생되는 누수에 대해 체계적인 누수 탐지를 실시하여 누수를 조기에 발견∙보수하여 안정적인 급수공급과  유수율 향상에 기여코자 함.

1		2020년 추진실적

□ 탐지실적: 133건(목표 122건)

○ 구경별 현황                                           (단위:건수)

구경 계	13~25㎜	30~50㎜	80~300㎜	350㎜ 이상
133	79	24	29	1

○ 재질별 현황                                           (단위:건수)

계	아연도 강 관	동관	덕타일 주철관	스테인 레스강관	PVC	회주철관	강관	PE	기타
133	36	48	26	15	6	-	-	2	-

□ 탐지결과 분석

○ 누수탐지 적출실적은 133건 으로 목표대비 9% 초과 달성

○ 노후관 교체 등으로 누수탐지 적출건은′19년 125건 보다 8건(6.4%) 증가하였고, 누수방지량도 전년대비 5.7천㎥(25.4%)증가하여 21.8천㎥임 (′19년 16.1천㎥)

○ 구경별로 50mm이하 급수관이 103건       (77.4%)으로 가장 많음

○ 재질별로는 동관이 48건(36.4%)으로 가장 많고 다음으로 아연도강관이 29건(27%)임

2		2021년 추진계획

□ 탐지 목표: 124건(다점식 87건, 음청식 37건)

○ 분기별 추진계획

목 표	1/4(20%)	2/4(30%)	3/4(30%)	4/4(20%)
124	25	37	37	25

□ 장비 및 인력

누수탐지기				배 관 탐지기 (대)	철 개 탐지기 (대)	차 량 (대)	직원 (인)	기간제 (인)
다 점 형		음청식 (대)
장비(대)	로거(개)	전자청음봉	단순청음봉
3	24	2	15	2	1	2	2	4

※ 사업소별 탐지 인원 현황

구분(명)	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	전년대비 증·감
계	33	4	4	6	4	4	5	4	2	증 1명
탐지원	29	4	3	4	4	4	4	4	2	증3(중부2,동부1) 감2(중부1, 동부1)
공무직	4	0	1	2	0	0	1	0	0	-

□ 탐지 관련 예산

기간제노동자		비 고
인원(인)	예산(백만원)
4	109.8

□ 추진 방향

○ 누수량이 많고 시민생활 불편이 우려되는 중․대형관로를 집중탐지

○ 취약지역 누수 조기발견을 위한 탐지활동 강화

○ 유수율이 저조한 중블록에 상시누수진단시스템 집중 설치

- 중블록 별 유수율 및 누수건수

구 분	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비 고
유수율(%)	96.76	97.28	93.44	97.02	98.36	95.70	′20년 1 ~11월
누수건수	1,494	272	375	324	7	516	′18 ~ ′20년

□ 추진 방법

○ 다점형 상관식 누수탐지(주‧야간 탐지) ⇨ 로거 주간설치, 익일 회수 분석

○ 정밀탐지가 필요한 관로 ⇨ 음청식, 다점형 상관식 탐지 병행

□ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율 저조지역 등 집중탐지

□ 연간 탐지대상, 순위 등 자체 실정을 감안, 조정 운영

[기간제노동자 채용]

○ 채용인원: 4명

○ 사 업 비: 109.8백만원

○ 근로기간: 2021. 4. 1.~11. 30.(8개월)

- 채용시기: 2021. 2.~3월중

○ 채용절차

- 모집공고(공개채용)→1차 서류심사→2차 공개추첨(합격자결정)→교육→사업실행

※ 별도 추진계획 수립

□ 세부 추진계획

○ 누수 취약지역 집중탐지: 총 2회(상·하반기 각1회)

	지하철 공사장 노출관로: 1개 공구, 0.23㎞ (300㎜, 800㎜ 2련)
	누수다발관로(80㎜ 이상) 탐지(3회 이상 누수발생): 15개소
	누수 취약관로(광암정수장 송수관로): 21㎞

○ 수계전환 불가관로 누수탐지 실시

- 대   상: 39개소  1,303m (80~300㎜)

· 송파구: 26개소  1,175m (80~300㎜)

· 강동구: 13개소    128m (50~300㎜)

○ 하수박스내 누수탐지: 총 2회(상·하반기 각1회)

- 하수박스: 17.8㎞(송파구 7.7㎞, 강동구 10.1㎞)

○ 다점형상관식 집중탐지: 누수 다발 블록 및 관로 우선탐지

<최근 3년간 누수발생 소블록 현황>

구 분	계 (소블록 수)	누수발생 현황
		40건 이상	11～39건	10건 이하	미발생
소블록	161	1	62	82	16

	40건 이상: 년 3회이상 반복탐지
	11~39건: 년 2회이상 반복탐지
	10건 이하: 년 1회이상 탐지

○ 지하철역사 주변: 음청식 누수탐지 후 다점형 집중 탐지

대 상 (34개 역사)		분기별 목표						비고
		1~2		3		4
구경(㎜)	구간(㎞)	역사	연장	역사	연장	역사	연장
80～2,200	23.4	2,3,8,9호선 12개역사 (송파구)	10.0㎞	3,5,8,9호선 10개역사 (송파구)	6.2㎞	5,8,9호선 12개역사 (강동구)	7.2㎞

3		행 정 사 항

□ 탐지결과는 상수도 공간정보시스템(GIS)의 누수관리에 입력

○ 누수관리 → 누수탐지 → 적출관리에 입력 철저

※ 누수복구업체와 유기적 연락으로 신속한 복구 시행

□ 누수적발 포상금 지급

○ 관련근거: 서울특별시 수도조례 제45조 및 시행규칙 제 63조

○ 상수도업무에 종사하는 직원이 다량의 누수를 적발할 경우 지급

○ 예산: 2,042천원

□ 누수탐지 추진실적은 익월 7일까지 본부(누수방지과) 보고

붙임  1. 블록별 누수 현황(18~20년) 1부.

2. 수계전환 불가 관로내역 1부.

3. 관내 지하철역사 현황 및 탐지 시기 1부.

4. 최근 3년간 블록별 탐사 현황(기간제) 1부.

5. 최근 3년간 누수다발 구간 1부.

6. 관내 소블록 위치도 1부.

7. 탐지실적(월보) 보고 양식 1부.  끝.