문서번호	총무과-649
결재일자	2021. 1. 18.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
이현섭		신현성	01/18 代한문희
협조
	주무관		천성욱

학예연구부 시스템 냉·난방기 정비 계획

2021. 1.

서울시립미술관

(총 무 과)

학예연구부 시스템 냉·난방기 정비 계획

우리 미술관 본관 2층 학예연구부에 위치한 시스템 냉·난방기의 오류코드 발생으로인한 고장으로 상태 점검 후 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검일자 : ’21. 1. 15.(금)

○ 점 검 자 : 공업7급 이현섭, 시설정비원, 삼성전자 엔지니어

○ 기기현황

제조사	위치	실외기 수	실내기 수	설치년도	비고
삼성전자	2층 학예연구부	2대	9대	2008

□ 점검결과

○ 점검내용

- 실내기 룸컨트롤러에 E458번(실외기 팬구동 모터 고장의심) 에러코드 발생

- 실외기 누전차단기 트립 발생

트립 : 누전, 단락 및 과부하시 전력공급 차단

○ 점검사진

< E458 에러코드 발생 >	< 실외기 차단기 트립 발생 >

□ 정비계획

○ 정비내용

- 실외기(2호기) 압축기 2개 교체(1개는 하자보증기간으로 무상교체)

- 오일 분리기 교체 및 배관 내 냉매가스(R-410), 압축기 오일 보충

< 과전류로 인한 누전(차단기 트립 원인) >		< 전압이 높게 측정(E458 에러 원인) > ㈜삼성전자에서 정한 허용기준전압은 15A이나, 현재 압축기는 허용기준전압을 초과한 상태

○ 추진기한 : 착공일로부터 7일

○ 추진방법 : 전문업체(냉난방기 설치 및 수리업)를 통한 정비시행

○ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 미술관 유지관리, 시립미술관 유지관리, 공공운영비(201-02)

□ 행정사항

○ 냉난방기 정비 후에도 이상 발생 시 실외기 누전차단기 승압 검토(기존 : 75A → 변경 : 100A)

붙임 : 시스템 냉▪난방기 정비 내역서 1부.  끝.