		남부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고

수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

**	***
**	**************************************************
****	********************************

검사자	직급 :		공업6급	성명 :		황현석	채수일자		2021.01.18.
검사일자	2021.01.18.						처리일자		2021.01.18.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.4			0.3			0.15		0.1	0.06
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2			판정
	결과										기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
배관이 노후되어 수질검사 신청	2층 주방 수돗물 먹는물 수질기준 이내로 녹물은 발견하지 못하였으며, 민원인에게 아침 초기수는 흘려버린후 사용토록 안내하였음	점검결과서 현장 배부

끝.

주무관							황현석				주무관					최성호					행정지원과장					01/18 홍기관
협조자
시행			행정지원과-1136										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화		3146-4453							/전송								/	sukhh1012@seoul.go.kr													/	부분공개(6)