현장실정보고서 제출에 따른 검토 보고

문서번호	결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
시설관리과-1390		장원석	김용만	01/19 代김용만

응암동 담당 업무 중 수질민원에 따른 확인굴착 후 현장실정 보고서가 제출되어 현장조사 후 조치계획을 보고 드림.

□ 공 사 명 : 2020년 은평구 관내 상수도 공사(관망개선-13)

□ 지시번호 : *******

□ 보고위치 : ****************

□ 문서번호 : 대콘2021-01(2021.01.)

□ 실정보고내용

○ 현    황 : 2020.12.18. ********************* 2개소 철거

○ 문 제 점

- 1991년 매설된 **************************

- 시멘트라이닝상태는 부분 부식된 상태이며 부분적으로 일부 스케일이 부착된 상태임

○ 감독대행자 의견 : 기존관은 상기와 같은 실정이며 일부 관로에 부착된 스케일 및 부식산물이 급수관을 통하여 가정집으로 유입가능성이 있음을 보고하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

위 치 도

□ 조치계획

○ 부식이 진행된 기존관로 D=80mm, L=143m을 ‘2020년 은평구 관내 상수도공사’ 계약업체인 유덕환경(주)에 정비 작업지시 및 ㈜대한콘설탄트로 하여금 감독 지시하여 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 하고자 함

붙  임 : 현장실정보고서 및 이물질출수에 따른 현장조사 보고서 각 1부.  끝.

부분공개(6)