“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	차고용 가스온풍기 점검 결과보고

1. 세곡119안전센터-241(2021.1.18.)호 『차고용 가스온풍기 고장 발생보고』와 관련입니다.

2. 동절기 소방장비관리 및 출동태세 유지를 위한 차고용 가스온풍기 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2021. 1. 19.(화)

나. 대    상 : 가스온풍기 2대(차고용) / CAH-425GB

다. 접수내용 : 토출부 온도 저하

라. 점검업체 : 동성냉동 [※㈜캐로스 서비스 업체]

마. 점검결과 : 가스량 측정치 정상

1) 위 가스온풍기 모델은 40평이하 공간에 적합(1대 기준)

2) 공기의 밀폐가 용이하지 못하고, 면적이 넓고 층고가 높은 차고의 구조적 특성         으로 인해 고온 유지는 불가하지만

3) 가스온풍기 2대 작동 시 동절기 차고내 영상온도 유지가 가능하여 소방장비         유지·관리에는 문제가 없는 것으로 사료됨

붙임  가스온풍기 점검사진 1부.  끝.

담당자	이상철		진압2팀장	이정우		119안전센터장	01/20 성종경
협조자
시행	세곡119안전센터-285	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개