문서번호	시설관리과-1560
결재일자	2021. 1. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박성자		김남구	01/20 유명은
협조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

「강서구 마곡동 777-*번지 마곡지구 DS1*블록」

주택건설사업계획 승인신청 급수협의 검토결과 보고

2021. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

「강서구 ***********************」

주택건설사업계획 승인신청 급수협의 검토결과 보고

공공주택과에서 *********************** 주택건설사업계획 승인신청에 따른 급수협의와 관련 우리사업소 소관 급수공급 검토사항을 보고 드림.

※ 관련 공문:「주택건설사업계획 승인 신청에 따른 협의(******************************」【공공주택과-44(’21.1.4.)호】

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치: 강서구 ***********************

○ 사업규모: 지하4층/지상14층, 연면적 18,528.89㎡

○ 건물용도: 공동주택(창업지원주택 및 지역전략산업지원주택, 227세대), 근린생활시설

□ 급수현황

○ 수계현황: 목동배수지 급수구역(L.W.L 55m)

○ 출수상태: 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.5/㎠(대상지 표고: 10m)

○ 배관현황 (주배관 2015/DCIP/200㎜)

□ 검토내용

○ 급수가능여부: 가능

○ 급수방식: 지상 5층까지 순직결급수, 6층 이상은 가압직결급수 가능

○ 구경산출: 인입급수관경 D=150mm(적정구경)

- 가정용: 공동주택(아파트) 277세대(가정용 D125㎜(166 ~ 287 세대))⇒가정용 D150㎜

※ 급수공사업무 시행지침: 인입급수관 구경이 D65㎜(또는 D125㎜)로 산출되었을 경우 원인자부담금은      산출된 구경(D65㎜, D125㎜)으로 부과를 하고, 계량기는 상위 구경(D80㎜, D150㎜)으로 설치한다.

- 일반용: 연면적 2,982.80㎡(총연면적 중 주차장면적(1,278.08㎡) 제외) → 일반용 D30㎜

∙ 일반용(근린생활시설(2,982.80㎡)) 적정구경

= 연면적 1,704.72㎡×30ℓ/㎡÷7hr=7.305㎥/hr(시간당 출수량(㎥/hr): 5.166 초과〈  D30㎜〈 8.892 이하)

○ 수도계량기실 설치를 위해 확보해야 하는 공간

- 150㎜ 대형계량기실 확보공간: 연장3,320㎝×폭2,300㎝×깊이2,100㎝ 이상

- 30㎜ 계량기실 확보공간: 연장719㎝×폭504㎝×깊이1,120㎝ 이상

○ 급수공사 시행 시 우리사업소와 사전 협의 요망

□ 행정사항

○ 본청 공공주택과에 급수협의 검토사항 회신

- 급수협의 검토사항을 이행토록 공공주택과에 통보하고자 함

붙임  주택건설사업계획 승인 급수협의 조건************************************* 1부.  끝.