문서번호	급수운영과-1420
결재일자	2021. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
김왕근	권기섭	유동수		01/19 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2021년 대현산배수지외 4개소 항청소 용역 추진계획

2021. 1.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2021년 대현산배수지외 4개소 항청소 용역 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지 항 청소를 통해 시민 고객에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

□ 추진 근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법행규칙제22조의2 (일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치), 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등 위생조치 등)

○ 2021년 배수지 청소 추진계획 및 청소 관련 매뉴얼(지침) 개정사항 알림[본부 시설과–558호(2021. 1. 15.)]

□ 사업 개요

○ 용 역 명: 2021년 대현산배수지외 4개소 항 청소용역

○ 사업기간: 착수일~2021. 12. 31.

○ 사업대상: 배수지 5개소(상·하반기 청소면적 355,679㎡)

연번	명 칭	규 모	HWL LWL	관경(mm)		수 계	위 치	급수구역	청소면적(㎡)
				유입	배수
1	대현산 배수지	57×46×5.8×8지 51×46×5.8×6지 용량 :200,000㎥	75.8 70.0	2,200	2,200	뚝도	금호1가 1-72	중구,성동구, 동대문,성북, 종로구세종로	114,830
2	금호소 배수지	12.7×17×5.25×1지 용량 :1,000㎥	134.3 129.8	400	400	대현산 (뚝도)	금호3가동 산1	성동,중구	898
3	응봉소 배수지	12.7×17×5.25×1지 용량 :450㎥	123.0 118.5	250	300	대현산 (뚝도)	금호동1가37-1	성동구	436
4	아차산 배수지	50×848×6×4지 용량 :100,000㎥	73.0 67.0	1,500 1,350	1,500 1,350	구의 암사	구의동38-4	광진구	59,113
5	아차산소 배수지	20×20×5×2지 용량 :4,000㎥	96.5 92.0	400	500	구의,암사 (아차산)	구의동38-4	구의동 중곡2동고지대	2,563

□ 청소주기 및 방법

○ 청소범위

- 배수지(수조) 주변 시설물 점검 및 청소

- 배수지(수조) 내부 시설물 점검

· 구조체 균열, 도장, 방식상태 점검

· 구조체 벽면 오염정도 조사

· 유출입 밸브 작동상태 점검

· 밸브, 배관, 난간, 수위계 등 부식상태 점검

- 배수지(수조) 내부 청소

· 구조체 청소: 벽체, 천정, 도류벽, 기둥, 바닥, 흡수정 등

· 철재 시설물 청소: 유입출 배관, 월류관, 철재 난간, 수위계 등

○ 배수지 청소주기

- 상반기 2월~6월(물청소), 하반기 9월~11월(세정제 청소)

※ 세정제 사용은 물청소만으로 침착된 물 때 제거가 어려운 배수지에
제한적 사용

○ 배수지 청소방법

- 물 청소

고압 세척	⇒	물 때 제거	⇒	물 세척	⇒	잔수 처리

- 세정제 청소

고압 세척	⇒	분사 (물 때 제거)	⇒	물 세척	⇒	잔수 처리

□ 청소현장 점검

○ 점검개요

구 분	정기점검	수시점검	비 고
점검기준	1만㎥ 이상 배수지	1만㎥ 이하 배수지
점검방법	전수조사(본부 · 사업소 합동점검)	사업소 임의 선정(본부 · 사업소 합동점검)

○ 점검사항

- 배수지 청소 및 위생관리메뉴얼 준수여부

- 작업환경과 안전관리 상태 점검

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

○ 점검결과 조치

- 경미사항 현장 시정, 퇴수가 필요 없을시 하반기 배수지 청소 이전까지 정비

- 퇴수가 필요한 경우 하반기 배수지 청소기간 중 정비 조치

□ 추진일정

○ 용역시행 계약심사(본부 안전조사과) 의뢰: 2021. 1. 20.

- 용역개요

· 용 역 명: 2021년 대현산배수지외 4개소 항청소 용역

· 설계금액: 380,512,000원

· 용역기간: 착수일~2021. 12. 31.

○ 용역 발주 및 계약의뢰(본청 재무국): 2021. 1. 29.

○ 용역 공고 및 계약: 2021. 2. 1.~2. 20.

○ 용역시행(2회 청소): 2021년 2~6월(상반기), 9~11월(하반기)

□ 행정사항

○ 배수지 청소시 내부시설물 점검 및 응봉배수지 정밀안전진단, 아차산 및 아차산소배수지 정밀점검 병행실시

○ 용역 시행 전 사전에 업체 교육 철저: 안전시공 시행

○ 배수지 청소 및 통수 관리: 녹물출수 등 민원발생 예방

○ 관계자(수질담당, 밸브조절 담당 등)의 긴밀한 협조체계 유지
○ 사업소 관련 부서와 협의하여 청소작업 개시 전 수계전환 등을 실시하여
급수에 지장이 없도록 조치

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 배수지 청소 및 위생관리 메뉴얼 1부.

3. 정수지·배수지 세정제 사용지침 1부.  끝