문서번호	급수운영과-1329
결재일자	2021. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최규찬	이문성	01/21 이승완
협 조

장위6구역주택재개발사업

상수도 불용시설물 정비 협의 보고

2021. 1.

북부수도사업소

급수운영과

월계동 50-33번지 장위6구역재개발정비사업조합으로부터 정비사업과 관련하여 상수관로 철거(폐쇄) 관련하여 현장을 조사하고 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

○ 장위6구역 2021-03호(2021.1.13.)
『장위6구역 주택재개발정비사업 구역 상수도 철거(폐쇄) 협의 요청의 건』

□ 현  황

○ 위    치 : 노원구 월계동 50-33번지 일대

○ 시 행 자 : 장위6구역 주택재개발정비사업조합

○ 협의내용 : 재개발 구역내 상수도관 이설 및 불용시설물 정비(철거,폐쇄)

□ 보고내용

○ 장위6구역 재개발정비사업내 월계동 부지는 중부 관할 월곡배수지에서 유량계(CB14)로 공급받는 중부수도사업소와 북부수도사업소의 경계지역임

관 종	구 경	단위중량(m/kg)	연 장(m)	비 고
철개	648	172	14
제수변	100	35	14
DCIP	80	16.7	14.7
DCIP	100	31	477.7
SSP	50	1.37	215.0

○ 장위6구역 재개발정비사업중 관리처분인가 단계에 따라 재개발단지내(월계동) 주민들이 이주중으로 이주 완료시 다음과 같은 우리 상수도 불용시설물 처리가 필요한 실정임.

○ 향후 월계동 50-33일대 재개발에 따른 수도공급에 필요한 상수관로 이설 및 확관등 협의

○ 장위6구역재개발정비사업 급수공급은 월곡배수지에서 인입토록 중부수도사업소와 별도 협의

○ 해당지역내 소화전은 노원소방서와 별도 협의

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불용되는 상수도 시설물에 대하여 원인자부담으로 자체 폐쇄 공사하도록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고자 하며,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 요금과에 의뢰하여 고지서 발부 후 공사 전 납부토록 하고,

○ 공사 전 착공계를 접수받아 서류 검토 후, 공사를 시행토록 하며 공사 완료 후 준공계, 배관상세도, 시설물속성자료를 제출받아 상수도 시설물 유지관리 및 GIS업무처리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 1. 관련공문 및 이설승인 조건 각1부.

2. 위치도 및 배관상세도 1부. 끝.