함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(쌍문동532-1외1필지)

1. 건축과-11325(2021.01.15.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:**************************

나. 건축규모:****************************

다. 주 용 도:************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2021년 01월 26일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등/(제21-01호)

○ 소방 관련 보완사항

가. 1동 연결송수관설비 추가설치 요함

나. 소방기계 평면도 법례표에 완강기 설치기준 표기 요함

(예시: 개구부의 하단이 바닥에서 1.2m이상 이면 고정식 발판 설치)

다. 소방전기 평면도 범례표에 스프링클러설비 음향장치(싸이렌) 표기 요함

라. 3동 소방기계 및 소방전기 계통도 첨부 요함

마. 소방기계 평면도 방수기구함 표기 요함

바. 지하층 각 동 계단 출입문 피난구유도등 피난방향으로 설치 요함

○ 건축 관련 검토요청 사항

가. 다음 장소 방화구획 적정여부 검토 요청

- 지하층 각 동 계단 출입문 방화구획

- 지하층 관리사무소 계단방향 출입문 방화구획

- 지상1층 필로티 주차장과 건축물 사이 자동문 방화구획

- 각 층 A/V실 방화문 미설치 및 창호도 미표기

나. 소방관진입창 창호일람표 누락 적정여부 검토 요청

다. 다음장소 소방관진입창 설치기준 적정여부 검토 요청

- 1동(4층,5층) 규격 및 설치위치(소방차 진입불가)

- 3동 및 5동 소방관진입창 설치위치(소방차 진입불가)

라. 지하층 각 동 계단 출입문 열림방향(피난방향과 반대) 적정여부 검토.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	01/21 김재윤
협조자
시행	예방과-711	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)