문서번호	정수과-361
결재일자	2021. 1. 22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	01/22 임정규
협 조	교육팀장			代이후영
	행정관리과장			이혜진
	정수시설과장			김기윤
	주무관			박형수
	주무관			김관우

2021년 고압가스 안전관리 계획

2021. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2021년 고압가스 안전관리 계획

고압가스시설(염소, 산소, 이산화탄소)에 대한 안전관리계획을 수립하여 안전사고 예방 및 건강하고 맛있는 아리수를 생산에 만전을 기하고자 함.

1		추진 근거

❍ 고압가스안전관리법 제11조(안전관리규정)제1항ㆍ제2항ㆍ제5항

❍ 구의아리수정수센터 고압가스 안전관리규정

2		목적 및 기본방향

□ 목적

❍ 고압가스 저장ㆍ사용시설 및 취급에 따른 안전 확보를 위하여

가스시설에 대한 사고예방 능력 확보와 방재능력 제고

❍ 유관기관과 협조 체제를 강화로 긴급사태(가스누출사고 등) 발생 시  신속한 대처로 피해 최소화

□ 기본 방향

❍ 시설 방호 및 경계경비 강화 : 공공안전관

❍ 유관기관 협조 체제 유지 : 비상 연락망 구축 배치

❍ 현장 중심의 교육 및 방재훈련 실시 : 상반기, 하반기 각 1회

❍ 유사시 주민대피 등 피해 최소화 대책 강구

3		현 황

□ 고압가스시설 현황

구 분	저장량	기화기	투입기	중화시설
*******	***	**	***	********
*******	***	**	-	-
*****	***	**	**	-

□ 보호장비 현황

구 분	공기호흡기	방독면	보호복	응급조치세트	소석회살포기	가스경보기
***	**	***	**	**	**	***
***	**	***	-	-	-	-

□ 안전관리자 선임 현황

구 분	저장량	안전관리책임자	근무형태	안전관리원	근무형태
******	***	*********	**	-	-
		*********
		********	**
		********
		********
		********
******	***	*********	**	********	**
*****	***	*********	**	********	**

4		‘21년 안전관리 계획

□ 안전점검 및 안전검사

❍ 자체 안전점검(염소, 산소, 이산화탄소)

- 일일점검        : 저장실, 저장탱크, 기화기, 투입기, 배관라인 등

- 주간·월간 점검 : 고압가스 설비 제반사항 모든 장비

❍ 고압가스시설 운영관리 점검(수질과-12383 ‘20.12.21)

- 민관합동 안전점검

·주관부서 : 본부 주관, 정수센터 주관

·검사주기 : 분기(본부 주관:1,3분기, 정수센터 주관: 2,4분기)

·검사대상 : 염소(연4회), 산소·이산화탄소(연1회, 2분기)

❍ 법정검사(염소, 산소, 이산화탄소)

- 정기검사

·검사기관 : 한국가스안전공사

·검사주기 : 염소, 산소 (1회/년) 이산화탄소 (1회/2년)

- 자율검사

·검사기관 : 한국가스안전공사

·검사주기 : 매 6개월 마다(정기검사와 겹치는 경우 정기검사로 갈음)

- 용기 재검사

·검사기관 : 고압가스용기 전문검사업체

·검사주기 : 5년(‘15년 미만 용기의 경우)

·대상용기 : 23병(2016년 검사용기)

❍ 고압가스설비 유지보수 및 기술안전점검

- 염소설비 : 유지보수 전문업체와 년간계약을 통한 보수 및 안전점검

·검사기관 : 염소 투입설비 납품업체

·점검주기 : 분기 1회

□ 교육 및 훈련

❍ 자체교육

- 교육대상 : 제어실 근무자

- 교육방법 : 고압가스 이론 및 현장 교육

- 교육시간 : 1회/월 * 1시간

- 교육내용

·가스누출 시 조치 방법

·안전장비 및 방재장비 사용방법

(공기호흡기, 방독면, 소석회 살포기 등)

·가스 투입설비 작동 방법 및 이상 발생 시 대처요령 등

·산소 설비 운영 및 안전관리

·이산화탄소 설비 운영 및 안전관리

❍ 법정교육

- 교육대상 : 안전관리책임자 및 관리원

- 교육기관 : 한국가스안전공사 가스안전교육원

- 교육과정 : 고압가스 신규 교육 및 보수교육

· 신규 선임 후 6개월 이내 또는 매3년마다 보수교육

· 안전장비 및 방재장비 사용방법

(공기호흡기, 방독면, 소석회 살포기 등)

· 가스 투입설비 작동 방법 및 이상 발생 시 대처요령 등

구 분	대상인원	교육 종류	교육 대상자
****	**	**********	***, ***
	**	**********	***

- ‘21년 법정전문(보수) 교육계획

❍ 방재훈련

- 목적 : 가스 사고 시 위기관리 능력 향상 및 유관기관과의 신속한

협조체계를 유지하여 인명 및 재산 피해 최소화

- 방법 : 시나리오에 의한 상황부여 및 통합방재

- 순서 : 상황 발생 → 응급조치 → 긴급제독 및 사상자 구호 →

유관기관 협조요청 →정밀제독 →복구 →종료

- 일시 : 2회/년(반기 1회)

· 상반기 : 민·관 ·군·경 통합 방재훈련

· 하반기 : 사업소 자체 방재훈련

※ 코로나 19로 인한 사회적 거리두기로 교육등으로 변동 가능

5		행정사항

□ 교육 및 훈련 참석자 교육시간 인정 요청(인력개발과 협조)

- 교 육 시 간 : 월 1시간

- 방재훈련시간 : 4시간

□ 방재훈련 시 유관기관 사전 협조 요청

□ 행정관리과, 정수시설과 협조 요청

- 훈련 시나리오별 담당훈련(붙임 참조) 수행

붙임. 1. 고압가스 안전관리 조직도

2. 유관기관 비상 연락망

3. 염소가스 방재 조직도

4. 긴급사태 비상대응조직 업무분장

5. 염소가스 누출시 조치요령 및 세부 조치사항

6. 염소가스 누출시 참고자료

7. 고압가스시설 점검사항

8. 가스안전 교육계획(월별)

9. 염소가스 누출대비 방재훈련 시나리오   끝.