문서번호	배수과-783
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
송현우	김근용	신용철		01/26 구아미
협 조
	계획설계과장		송헌영

여의도 혁신지구 자동드레인 운영 계획

2021. 1.

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

여의도 혁신지구 자동드레인 운영 계획

여의도 혁신지구 내 관말·저유속 구간 자동드레인 시범 설치 완료에 따른 운영 계획을 보고드림

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 배경

❍ ICT를 활용한 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시(환경부 지원)

❍ “혁신지향 공공조달 추진 과제” 범정부 사업에 참여(조달청 혁신시제품)

□ 추진 경위

❍ 자동드레인 혁신제품 선정·계약	(’20. 10. 23.)

❍ 부대공사 및 기계장치 설치	(’20. 12. 04.)

❍ 감시제어 시스템(PC·모바일) 구축	(’20. 12. 30.)

- ICT 융합형 상수도 수질조정 자동드레인 장치(2개소) 설치완료

*

Ⅱ		운영 및 관리

□ 감시제어시스템 운영

❍ 운영기간: ’21. 2. 1. ~ 9. 3.(총 7개월)

❍ 환경부 가이드북과 본부 관련 지침 적용 운영

- 『스마트관망관리 인프라 구축사업 가이드북(환경부 ’20. 9월)』

- 『수질자동감시시스템 운영관리지침(본부 ’20. 9월)』

□ 운영 단계별 조치해야 할 사항

❍ 잔류염소: 0.1mg/L 기준

- 잔류염소 기준 미만 상태 30분 지속 시 전동 밸브 개방

- 기준 이상 회복 시 전동 밸브 차단

샘플수 공급

계측기 잔류염소 측정

(기준 값:0.1mg/L)

잔류염소

기준 값 미달

(30분 지속)

전동 밸브 개방

전동 밸브

차단

YES

NO

❍ 탁    도: 측정범위에 따라 총 4단계로 구분

- 2단계(주의) 탁도 0.2NTU 초과 상태 24시간 지속 시 전동밸브 개방

단계	경보 기준	조치 내용(방안)
1단계(관심)	0.2NTU 일시적 초과	☞ 수질팀 대기 및 지역 수계조절 요원 상황전파
2단계(주의)	0.2NTU 초과 24시간 지속	☞ 전동 밸브 개방(상황 전파) ☞ 대응상황 전파(사업소)
3단계(경계)	0.2NTU 초과 24시간 지속 0.5NTU 일시적 초과	☞ 전동 밸브 개방 ☞ 측정기 정도보정(배수본관 수질 검사) ☞ 비상급수 대기(대응상황 유지)
4단계(심각)	0.5NTU 초과 24시간 지속 1.0NTU 일시적 초과	☞ 전동 밸브 개방 및 배수관(소블록) 세척 시행 ☞ 비상급수 시행

❍ 자동드레인 밸브개방 상태에서의 비상운영 기능

- 20초 이상 정전 시 비상 전원공급(배터리) 및 밸브 차단(복구 시 환원)

- 밸브 개방 24시간 지속 시 밸브 차단(현장 출동, PLC 및 계측기 점검)

※ 밸브 개방시점부터 지속적 모니터링 및 관리 점검 강화 시행

□ 시설물 점검관리

❍ [매  주] 수질 계측기 정도 보정 실시(㈜썬텍·사업소 수질팀 합동)

❍ [매  월] 구성요소별 정기점검 시행 및 S/W 개선사항 피드백(㈜썬텍)

❍ [매분기] 제품 운영회의 실시(㈜썬텍·상수도사업본부)

❍ 한국기계전기전자시험연구원(KTC) 성능검사 시행(5월 중간보고 전)

❍ 그 밖의 상황 발생 시 상시 점검 시행(㈜썬텍)

※ ’21. 9월 까지 제품 테스트 및 평가를 통해 시설물 인수 여부 결정

Ⅲ		행정사항

❍ 제품 평가 및 운영효과 등 결과 분석

- 혁신시제품 성능 평가 의견 등 테스트 결과 제출(조달청)

- 제품 운영 효과 분석

- 제품 인수 결정 시 사업소 관리 전환 시행

❍ 수질데이터 수집 및 모니터링 지속

붙임 1. 스마트 관망관리 가이드북 1부.

2. 수질자동감시 시스템 운영지침 1부.  끝.