소방특별조사 세부조사표(*****아파트)

1. 조사대상                                                   조사일: 2021. 1. 26.(화)

대 상 명	*********** ********************)			전화번호	***********
소 재 지	*********** ********	대 표 자	개별분양	주 용 도	공동주택
건물구조	******************** *******************			소방안전 관 리 자	***** ***************

2.기본조사사항

조 사 구 분	주요 조사결과	조 치 사 항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자 선임확인 및 업무 수행 등 확인한 바 적정함
② 소방계획서에 따른 업무 수행사항	소방계획서 작성내용 오류	-내용 수정 조치함
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	2020. 9월 종합정밀점검 실시함
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재 예방에 따른 자체 순찰 실시 확인함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특수가연물 취급처 없음
⑦ 다중이용업소의 안전 관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	지하3층 발전실 경유(1800L)	-취급시 주의 지도함

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	고층건축물 소방특별조사
피난시설 등	실시	고층건축물 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방 시설	1. 관리사무실동 지하1층 방재실에 비치된 수신기 외관점검 실시 2. 지하3층 펌프실 스프링클러설비 및 옥 내소화전설 비 펌프 외관점검 실시 3. 가스계 소화설비(청정소화약제) 방출 헤드 및 약제량 상태 확인	1. R형 수신기 스위치 주의등 점등(지구경종 오작동으로 수리중) 2. 주펌프,충압펌프,예비펌프 정상 (기동용수압개폐장치-기동용압력스위치 방식임) 3. 방출헤드 및 약제량 적정 관리됨
피난 시설 등	지하 1층 출구	계단 및 복도에 물건적치 행위 없도록 안내함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 안전관리 상태확인	전기시설 적정 관리됨
가스 분야	가스시설 안전관리 상태확인	가스시설 적정 관리됨
기타 분야	*********** 등 3명에게 소방안전교육 실시함

5. 점검사진

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김호성		차원호		01/26 고기정
협조	석창민