문서번호	정수시설과-862
결재일자	2021. 1. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
신왕근		이천영	01/27 김훤기
협 조
	주무관			고명규
	주무관			지동성
	주무관			송재홍
	전문관			강석규

2021년 설 명절대비

정수시설물 안전점검 및 상황실 운영 계획

2021. 1.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 설명절 대비

정수시설물 안전점검 및 상황실 운영 계획

민족 명절인 설을 맞아 정수장 시설물에 대한 사전 안전점검 실시하여 안전 사고를 예방하고 자체 상황실을 운영하여 긴급 비상상황에 대처코자 함.

1		추진 개요

□ 추진근거

○ 2021년 설 대비 상수도분야 종합 대책

〔기획예산과-754(2021.1.19.)〕

□ 추진기간 : `21. 2. 11.(목) ~ 2.14.(일), 4일간

[설 : 2. 12.(금)]

□ 추진방향

○ 정수장시설물에 대한 사전 안전점검으로 안전사고 예방

○ 연휴 기간 자체 상황실을 운영하여 급수 상황을 실시간으로 파악하고 시설물 동파 등 긴급 비상상황에 대처

□ 기상 및 수질 전망

○ 기상 전망

- 건조한 공기(이동성 고기압)의 영향을 주로 받겠고 일시적으로 대륙고기압 의 영향을 받을 때가 있겠음

- 월 평균 기온은 –0.5℃로 평년(-0.1℃ ~ -1.9℃)보다 비슷하거나 높겠으며 월강수량은 0.7 ~ 6.1㎜로 평년(1.0~9.2㎜)과 비슷하겠음

※ 기상청 ‘기후정보포털’ 날씨전망 중 2. 8. ~ 2. 14. 전망

○ 수질 전망

- 겨울철 맛·냄새물질을 유발하는 남조류 등의 발생이 적어 1월 중순 현재 취수원에서 맛‧냄새물질(Geosmin, 2-MIB)이 10㎍/L 이하로 미량 검출되고 있으며, 설 연휴기간에도 수온하강 등으로 지난해 동기간 유사한 수준(10㎍/L 이하)으로 검출될 것으로 예상됨

- 원수 탁도 및 암모니아성 질소, pH 등은 지난해 동기간과 비슷한 수준으로 안정적인 수질이 예측되며, 기상청 날씨 전망에 따라 금년에도 원수의 급격한 수질 변화는 없을 것으로 예상됨

□ 중점 추진 사항

○ 정수장 시설물 사전 안전점검 : ‘21. 1. 26. ~ 1. 29.

○ 자체 상황실 설치 및 운영 : ’21. 2. 10. ~ 2. 15.

○  무단수, 무사고, 무정전으로 차질 없는 아리수 생산으로 시민불편 해소

○  긴급 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

○  비상상황 대비 필수요원 지정 운영

2		분야별 세부 추진 사항

□ 사전 안전점검

점검기간 : 2020.1.26.(화) ~ 1.29(금), 4일간

점검방법 : 정수센터 분야별 자체 점검

점검반 편성 : 4개분야 15명

점검분야	점 검 자	비 고
토목,건축	신왕근, 성민제, 정경숙
기계설비	송재홍, 한기수, 정덕교
전기설비	지동성, 이민화, 고명규, 변양수, 심성환
수질,약품,가스	강석규, 박동순, 정철웅, 이건우

주요 점검사항

○ 정수시설 및 기전설비 안전점검

○ 각종 시설 동결·동파 예방조치 및 취약시설 집중 관리

○ 주요 복구 장비 정비 및 필요시 기자재 확보

○ 정수처리 및 수질관리 실태 점검

○ 유관기관 및 긴급복구 협력업체 비상연락망 정비

○ 화재대비 안전점검

세부 점검사항

분야별	점 검 사 항
토목, 건축	○ 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 또는 시설물 균열 예상 지역 점검 ○ 관로시설 누수여부 점검 ○ 동파, 돌발 누수 대비 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립
수 질	○ 정수처리 공정별 수질관리 상태 점검 ○ 염소가스 누출 여부 등 염소투입설비의 작동상태 점검 ○ 약품저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부 점검 ○ 수질감시자동측정기 등 정상가동 여부 점검 ○ 응집제, 염소 등 각종 정수약품 보유현황 상태 점검
기계, 전기	○ 비상발전기 가동 및 작동상태 점검 및 시설 이상 유무 확인 ○ 옥외 배선 노출 불량 점검 ○ 전기 선로의 절연 및 접지상태 등 육안점검과 저항값 측정 ○ 긴급 상황 발생시 수습 방안 ○ 시설 동결, 동파 예방 조치 ○ 정수장 송수펌프 가동상태 점검 ○ 고도정수처리시설 기계, 전기 시설 상태 점검
기 타	○ 정수장 보안 경계 강화 ○ 동절기 난방에 따른 화재예방 대책 ○ 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 사전경보기 작동 상태 점검 ○ 유관기관 및 긴급복구 협력업체 비상연락망 정비

상황실 설치 및 운영

○ 상황실 운영 : ’21.2.10.(수) 18:00 ~ 2.15.(월) 09:00

○ 상 황 실 : 중앙제어실

○ 근무 인원 : 총 66명(주간 29명, 야간 37명)

- 중앙제어실 근무자 : 36명

- 청원 경찰 및 공익근무 요원 : 30명

※ 설 연휴 기간 비상근무 인원 현황 별첨

○ 매일 14:30(주간), 22:30(야간)까지 본부 종합상황실 일일상황

FAX 보고

○ 긴급 상황 발생 시 즉시 유선보고 후 육하원칙에 의거한 세부사항을

작성하여 본부 종합상황실 FAX 보고

3		행정 사항

○ “정수시설물 사전 안전점검 및 상황실 운영 계획” 제출

: 본부 기획예산과, 생산관리과

○ “정수시설물 사전 안전점검 및 상황실 운영 계획”을 각 부서에 공문 시달하여 긴급상황 발생시(정전 및 수질사고 등) 신속한 보고 및 대비체계 구축

○ 사전 안전점검 결과 조치

- 긴급 및 경미한 사항

: 긴급복구업체 및 연간단가 업체를 동원하여 즉시 보수 조치

- 장기간 정비기간이 필요한 사항

: 안전사고 및 수돗물 생산에 지장이 없도록 응급 조치하고 보수 완료시    까지 주기적으로 점검 시행

붙임 : 1. 정수장 시설물 점검표 1부.

2. 설날 연휴 기간 중 비상근무인원 1부.

3. 정수센터 긴급복구 협력업체 지정현황 1부.

4. 필수요원 편성 및 지정현황 1부. 끝.