문서번호	운영과-1353
결재일자	2021. 1. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		01/27 최영효
협조
	주무관		이상영

제3처리장 습식탈황설비(5만) 액상촉매공급용 에어펌프(1-A) 고장 및 수리계획 보고

2021. 1.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제3처리장 습식탈황설비(5만) 액상촉매공급용 에어펌프(1-A) 고장 및 수리계획 보고

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(1-A)의 고장발생으로 성능저하가 발생되어 다음과 같이 교체작업을 실시하고자 보고 드립니다.

※ 에어펌프(1-A) 소모품: 아우터 플레이트, 메인 축 교체 각 1EA

1		시설현황

품 명	호 기	사용용도	설치년도	비 고
#3처리장 습식탈황설비(5만) 액상촉매공급용 에어펌프 : 4대	1-A	정제시설 액상촉매(약품) 공급용	2018. 2.	고장 (고음 발생)
	1-B		2018. 2.	정상
	2-A		2018. 2.	정상
	2-B		2018. 2.	정상

2		점검결과

점검일자: 2021. 1.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 도형철

점검시설: 제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프 운영점검

#3처리장 습식탈황설비 액상촉매공급용 에어펌프(1-A) 작동점검중 아우터            플레이트 및 메인 축이 불량에 의한 작동불량으로 소모품 교체가 요구되는            실태임.

액상촉매공급용 에어펌프(1-A) 작동중 아우터 플레이트 고무 막 불량에 따른            고음이 발생되어 교체가 요구됨.

3		조치계획

#3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프(1-A) 소모품 교체시행.

- 아우터 플레이트 교체 × 1대분

- 메인 축 교체 × 1대분

에어펌프 전문수리 실적이 있는 전문업체에 의뢰하여 최저가격을 제출한               업체를 선정하여 시행.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 및 계좌 입금처리

소요예산: 금792,000금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                      수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.