문서번호	총무과-1011
결재일자	2021. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
이현섭		신현성	01/27 代한문희
협조

서소문 본관 전기실 누수감지설비 설치 계획

2021. 1.

서울시립미술관

(총 무 과)

서소문 본관 전기실 누수감지설비 설치 계획

우리 미술관에서 운영 중인 전기실에 누수감지설비를 설치하여 누전사고 예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 전기실에 설치된 냉방기에서 누수가 발생하였을 때 현장 근무자가 인지하기 어렵고 발생 결과를 확인할 수 없는 구조이며,

○ 누수 발생 시 원격으로 감지․경보하여 이로 인한 피해 및 2차 사고를 신속하게 대응할 시스템 구축 필요

■ 대상지 현황 - 위 치 : 서소문 본관 지하2층 전기실 - 설비현황 : 수배전반, 콘덴서 및 변압설비 등 - 설치내역 : 누수감지기 필름형 3M, 제어판넬 1EA - 설치위치 : 냉방기 · 드레인 펌프 주변 - 연계방법 : 공조기 D.D.C의 자동제어를 통한 방재실 연계 D.D.C(Direct Digital Controller) : 빌딩 자동제어시스템으로 현장의 각 장비들을 직접 디지털 신호에 의해 제어
	< 전기실 도면 >

□ 사업개요

○ 사   업   명 : 서소문 본관 전기실 누수감지설비 설치 공사

○ 사  업  내 용 : 누수감지용 바닥 필름 센서 설치 및 자동제어 연계(붙임 참조)

○ 사  업  기 간 : 착공 후 15일 이내

○ 추  진  방 법 : 전문업체를 지정하여 추진

*********************************************

□ 소요예산 : ***************

○ 산  출  내 역 : 세부내역 참조

○ 지  출  방 법 : 공사완료 후 업체 청구에 의거 지출

○ 예  산  과 목 : 미술관 유지관리, 시립미술관 유지관리, 공공운영비

붙임 : 누수감지설비 설계 내역서 1부.  끝.

붙 임		누수감지설비 작동원리 및 자재선정 비교

□ 누수감지설비 작동원리

1) 각종 설비에서 누수가 발생 시 센서에서 전압을 기준 전압으로 변경 후 흐르는 미세 전류량 측정 2) 저항선과 전도선에 액체가 접촉되어 회로상에 교차하는 내부저항의 전압변화를 감지 3) 누수 인식 시 D.D.C 연계를 통한 방재실 경보
	< 누수감지기 구조 >

□ 누수감지설비 자재선정 비교

구 분	바닥 필름형 센서 (선정)	포인트 센서
내 용	저항선과 전도선에 액체가 접촉되어 회로상에 교차하는 내부저항의 전압변화 감지	포토센서의 빔과 액체의 굴절율 차이에 따라서 액체의 유·무 감지
설치사진 (예시)
장 점	▪ 응답속도가 빠름 ▪ 소량의 누수량으로도 검출 가능 ▪ 재사용 가능(유지관리가 편함)	▪ 소량의 누수량으로도 검출 가능 ▪ 설치가 간편하고 비용이 낮음
단 점	▪ 포인트 센서보다 높은 설치 비용	▪ 한정된 국소부분 단순감지