문서번호	정수과-702
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장주혁		01/28 최종인
협조	주무관		이준호
	주무관		이경우

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2021년 1월)

2021. 1.

사층높이 조사대장

조 사 자 : 장 주 혁

조사 일시 : 2021.1. 26.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1-1	153			153			153	153	149	149		149	149	-
1-2	153			152			154	153	156	156		156	156	-
1-3	155			155			155	155	153	152		153	153	-
1-4	154			154			154	154	155	154		155	155	-
1-5	153			153			153	153	155	155		153	154	-
1-6	156			156			156	156	150	149		148	149	-
1-7	151			151			151	151	156	156		155	156	-
1-8	154			154			155	154	151	149		150	150	-
1-9	156			156			156	156	153	152		153	152	-
1-10	151			151			152	152	154	155		154	154	-
1-11	155			156			156	155	154	155		155	155	-
1-12	145			145			145	145	152	151		152	151	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
2-1	148			147			146	147	151	150		151	151	-
2-2	147			147			147	147	147	146		148	147	-
2-3	145			144			144	144	147	146		147	147	좌면 보사 대상
2-4	149			149			149	149	147	148		148	148	-
2-5	148			149			149	149	150	149		149	149	-
2-6	147			148			148	148	147	146		146	146	-
2-7	149			149			149	149	151	151		150	151	-
2-8	150			151			151	151	151	151		151	151	-
2-9	146			146			147	146	148	148		147	148	-
2-10	148			148			148	148	148	148		149	148	-
2-11	145			146			146	146	147	146		147	147	-
2-12	149			149			150	149	150	150		151	151	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분.  끝.