문서번호	시설관리과-2093
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
고동인		오정훈	01/28 이준호
협조

전식방지시설물 점검결과 보고

(2020년 4분기 자체점검)

2021. 1.

서부수도사업소

(시설관리과)

전식방지시설물 점검결과 보고

(2020년 4분기 자체점검)

상수도관 부식 방지를 위한 전식방지시설물에 대하여 2020년 4분기      자체점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고함.

□ 추진근거

○ 2020년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-21597호, 2020.12.1.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 41개소(배류기-3개소, 외부전원-18개소, 희생양극-20개소)

※『상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준』: 배류기, 외부전원은            분기별1회, 희생양극은 반기별 1회 점검

○ 점검기간 : 2020. 12. 1. ~ 2020. 12. 31.

○ 점 검 자 : 공업6급 고동인, 전기6급 안용창, 공업7급 변영준, 공업9급 송가람

○ 점검내용

- 배류기 및 외부전원식 정류기 전압, 전류 작동상태 측정

※ 전기방식이 설치된 상수도관 기준전위 : -850mV ~ -2500mV

- 배류기 및 외부전원식 정류기 테스트박스 결선상태 점검

- 희생양극 기준전위 점검 및 결선상태 점검

- 전식방지시설물 전반적인 상태 육안점검

□ 점검결과

○ 적  합 : 41개소

○ 부적합 : 8개소

- 전위기준 미달 7개소, 설비 고장 1개소

연번	구분	관리번호	방식	위치	전위	비고
1	전위기준에 미달	2-C-3	희생양극	서대문구 모래내로 319 (진흥아파트 101동 앞)	-576mV ∼ -514mV	관심대상
2		2-C-4		서대문구 모래내로 309 (두산아파트 101동 앞)	-508mV ∼ -474mV	관심대상
3		2-C-5		서대문구 가좌로 82 (성우아파트 앞)	-661mV ∼ -584mV	관심대상
4		2-C-9		은평구 녹번동 115-2 (질병관리본부 앞)	-344mV ∼ -340mV	관심대상
5		2-C-10		은평구 진흥로16길 2 (래미안CU편의점 앞 )	-674mV ∼ -612mV	관심대상
6		2-C-11		은평구 진흥로 290 (테니스장 앞 )	-563mV ∼ -490mV	관심대상
7		2-C-20		마포구 서강로 105 (래미안CU편의점 앞 )	-674mV ∼ -612mV	관심대상
8	설비고장	2-A-2	배류기	은평구 통일로 611 (녹번역 5번 출구)	전위측정 불가	제작사 정밀 점검 중

※ 상수도관 기준전위 : -850mV ~ -2500mV

□ 조치계획

○ 전식방지 시설물 규정에 의거, 전위기준에 미달된 희생양극 전식방지 시설물(7개소)은 “관심대상 관로”로 분류하여 우선 상태관리 및 향후 본부 추진계획에 따라 조치 예정

※ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준 제20조

○ 설비고장 1개소는 설비 제작업체에 의뢰하여 정밀 점검 후 전기설비 유지보수 연간단가 업체에 작업시하여 보수 예정

□ 행정사항

○ GIS 전기방식 관리 메뉴에 전식방지시설물 점검계획 및 점검결과 등록

○ 점검결과 본부 시설관리과에 보고

붙 임 : 1. 점검 계획 1부.

2. 전식방지시설 현황 1부.

3. 점검표 각 1부.  끝.