함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(도봉동616-12)

1. 건축과-1872(2021.01.25.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최***********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:**********************

나. 건축규모:****************************

다. 주 용 도:*****************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2021년 02월 03일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등

가. 비상방송설비 및 비상조명등 계통도 첨부 요함

나. 소방기계 내진설계 계산서 첨부 요함

다. 소방전기 소방시설설계계약서 첨부 요함

다. 송수구(겸용)는 설계위치에서 주출입구 주변으로 이동하여 설치 요함

라. 지상1층 감시제어반은 소방시설(전기,기계) 설치기준에 맞게 설계 요함

라. 지하2층,지하1층 시험장치 배관은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설계 요함

마. 소방펌프 성능시험 시 분당 방출수가 1,860ℓ이상임으로 침수대비 집수정 용량 검토요함

바. 각 층별 EPS실, A/V실 내 감지기 및 소화설비 설치 권고 함

사. 지상1층 감시제어반 방화구획 적정여부

아. 각 층별 EPS실, A/V실 방화구획 적정여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	01/29 김재윤
협조자
시행	예방과-1083	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)