문서번호	시설관리과-1983
결재일자	2021. 1. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박홍		代박홍	01/29 김근태
협조

품질 관리 검토 보고(2020년 서초구 관내 상수도공사)
품질 관리 검토 보고 (2020년 서초구 관내 상수도공사)

2021. 1. 29.

강남수도사업소

(시설관리과)

품질 관리  검토 보고

2020년 서초구 관내 상수도공사와 관련하여 계약업체로부터 품질시험계획서가

제출되어 다음과 같이 검토결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법 제55조 및 동법 시행령 제89조

❍ 본부 안전총괄과-11197(2019.11.13.)호 – 연간단가 계약공사의 품질관리방법 개선방안

※ 품질시험계획 수립대상을 판단함에 있어 연간단가공사는 총공사비 적용

❍ 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조

□ 공사현황

❍ 공사명: 2020년 서초구 관내 상수도 공사

❍ 도급자: ************

❍ 계약액: *************

❍ 공사기간: 2020. 6. 3. ~ 2021. 6. 30.

❍ 감리자: **************

□ 검토내용

❍ 품질시험계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험횟수	시험 방법(1개 이상 선택)
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
닥타일 주철직관	kSD4311, kSD4317, KSCA4302	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
닥타일 이형관	kSD4308, kSD4317, KSCA4302	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 고무	KSM6613, KSM6784	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 철개	KSD6021, KSD4104	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 밸브	KS 2332, KSB2340, KSB6153	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도계량기 보호통	kSD3842, kSD3595, KWWA B 200	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
주름마디 스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-118 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-1 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
소켓(슬립인죠인트) 등 이형관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-2 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
새들분수전	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-B-101 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
볼밸브	KS B 2308	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
청동밸브	KS B 2301	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
환토재	KSF2502, KSF2504 등	“	- 골재원별 - 재질 변화 별	1		◎

❍ 품질관리자 배치계획

- 성명: ***

- 등급: **********

- 기술자 자격: ***************

- 건설공사 업무수행기간: 2001.03. ~ 현재

❍ 품질실험실 배치 계획: 없음

□ 검토결과

❍ 품질시험계획서 검토

- 품질시험계획 자재

· 관내 지역에 산재되어 시행하는 소규모 연간단가계약 공사의 특성을 감안하여 사용자재는 자재공급원 성적서 대체[국토부 도로공사 일반사항 1-8-2, (2016.6.30. 개정)] 승인

※ (단, KS 규격 및 단체표준 인증자재에 한하여 승인)

❍ 품질관리자 배치 검토(건설기술 진흥법 시행규칭 제50조제4항 별표5)

- 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : 초급기술인 1명 이상으로 승인

· 품질시험실 배치 : 소규모 연간단가계약 공사의 특성을 감안하여 별표 5 의거 품질관리를 위한 시설(실험실 규모:20㎡)은 감축승인

□ 조치계획

❍ 품질시험계획서 검토결과 적정 승인처리하고 감리**************** 및 시공사*************에게 통보, 상수도공사에 만전을 기하고자 함

붙임 : 품질시험계획서 1부.  끝.