문서번호	의정담당관-887
결재일자	2021. 1. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	의정담당관	시의회사무처장
이동선	김상수	오희선	01/29 서노원
협 조
	예산정책담당관			조도형
	언론홍보실장			代최재욱
	입법담당관			배선희
	시민권익담당관			정헌기
	의사담당관			代이은영
	주무관			박진성
	주무관			이기정

2021년 서울특별시의회 소방계획

2021. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

[ 목     차 ]

Ⅰ. 일반사항 ------------------------------------------------ 01

1. 시행근거 -------------------------------------------------------------- 01

2. 적용범위 -------------------------------------------------------------- 01

3. 소방안전관리자 -------------------------------------------------------- 01

Ⅱ. 기본방향 ------------------------------------------------ 02

Ⅲ. 시설현황 ------------------------------------------------ 02

1. 건축물 현황 ----------------------------------------------------------- 02

2. 전기·기계시설 현황 ---------------------------------------------------- 03

3. 소방시설 현황 --------------------------------------------------------- 03

Ⅳ. 추진계획 ------------------------------------------------ 04

1. 자위소방대 구성 및 운영------------------------------------------------ 04

2. 소방훈련·교육 실시 ---------------------------------------------------- 07

3. 전문 업체에 의한 소방시설 점검 ---------------------------------------- 08

4. 방화 순찰 및 화재예방 준수 -------------------------------------------- 08

5. 화재예방 홍보 --------------------------------------------------------- 09

Ⅴ. 화재 발생 시 행동요령 ----------------------------------- 09

1. 최초 발견자 ----------------------------------------------------------- 09

2. 소화활동 -------------------------------------------------------------- 09

3. 지휘소 운영 ----------------------------------------------------------- 10

4. 주요문서 및 물자 반출 ------------------------------------------------- 10

5. 비상대피 -------------------------------------------------------------- 10

6. 의료구호 -------------------------------------------------------------- 11

7. 응급복구 -------------------------------------------------------------- 11

8. 부속실별 행동요령 ----------------------------------------------------- 11

Ⅵ. 비상연락 ------------------------------------------------ 13

1. 비상연락체계 ---------------------------------------------------------- 13

2. 비상연락망 ------------------------------------------------------------ 13

3. 소방시설물 정보카드 --------------------------------------------------- 14

Ⅶ. 행정사항 ------------------------------------------------ 15

2021년 서울특별시의회 소방계획서

시의회 청사(본관, 의원회관) 소방안전관리업무 전반을 규정하는 소방계획을 수립하고 이를 실천하여 화재 예방은 물론 화재발생 시 신속하고 효율적으로 대처함으로써 재산과 인명 피해를 최소화 하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 시행근거

❍「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조제6항제1호, 동령 제24조

❍「공공기관 소방안전관리 규정」(대통령령 제26916호)

□ 적용범위

❍ 서울특별시의회 청사의 근무인원 및 방문자에 대하여 적용함

❍ 화재로 인한 예방·완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용함

□ 소방안전관리자

❍ 선 임

- 본    관: *********

- 의원회관: *********

❍ 업 무

- 소방계획서 작성 및 시행

- 자위소방대 및 초기대응체계 구성·운영·교육

- 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지관리

- 소방훈련 및 교육

- 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지관리

- 화기 취급의 감독

- 그 밖의 소방안전관리에 관한 업무

Ⅱ		기본방향

❍ 화재나 재난발생시 초기소화, 피난유도 및 비상연락체계 가동 등 인명·재산피해를 최소화하기 위하여 자위소방대 구성 및 운영

❍ 소화설비의 정기점검 및 기능점검을 위해 관리체계를 확립

❍ 청사 내 화재시 적절한 소화설비를 사용하여 초기소화에 주력

❍ 소방안전교육 및 훈련으로 직원들의 안전의식 고취와 긴급 상황시 행동요령 숙지

❍ 비상 대피 시 중요물품 등 비상반출 순위에 따라 신속하게 반출

Ⅲ		시설현황

□ 건축물 현황

구 분	본 관	의원회관
기 관 명	서울특별시의회 본관	서울특별시의회 의원회관
주 소	중구 세종대로 125	중구 덕수궁길 15
규모/구조	- 연면적: 8,948㎡(2,707평) - 구 조: 철근콘크리트	- 연면적: 15,103㎡(4,568평) - 구 조: 철근콘크리트
계 단	- 피난계단: B1~4F - 제연설비: 유	- 피난계단: B1~9F : 4 ~8F(서소문 2동) - 제연설비: 유
승 강 기	- 장애인용: 1대(11인승)	- 승객용: 2대(13인승)
인원현황	- 거주인원: 명 - ********** - 고 령 자: 명 - 장 애 인: 명	- 거주인원: 명 - 근무인원: ************* - 고 령 자: 명 - 장 애 인: ***
선임현황	- 구분: 소방안전관리자 - 선임일자: 2018. 1.30. - 성명: *** - 연락처: ************* ***************	- 구분: 소방안전관리자 - 선임일자: 2019.10.10. - 성명: *** - 연락처: ************* ************************
화재보험	- 가입기간: 2021.1.1.~12.31 - 보험사명: 한국지방재정공제회 - 가입금액: 2,514,560원	- 가입기간: 2021.1.1.~12.31 - 보험사명: 한국지방재정공제회 - 가입금액: 2,744,220원
용 도	의장실, 부의장, 운영위원장실, 본회의장, 당대표실, 의정담당관, 의사담당관, 언론홍보실, 기자실, 전기실, 기계실, 전산실, 음향실, 체력단련실 등	상임위원회(9개), 의원연구실(106실), 입법담당관, 시민권익담당관, 예산정책담당관, 대회의실, 기록실, 기자실, 전기실, 기계실, 음향실 , 체력단련실 등

□ 전기·기계시설 현황

구 분	본 관	의원회관
전기시설	- 수전전압: 특고압(22,900V) - 변 압 기: 300KVA 1대, 500KVA 1대 - 비상발전기: 250kw 1대 - UPS: 130KVA - 태양광발전: 90kw	- 수전전압: 특고압(22,900V) - 변 압 기: 300, 500KVA 각 1대 - 비상발전기: 250kw 1대 - UPS: 90KVA
기계시설	- 냉온수기: 150RT 2대 - 냉동기: 60RT 1대, 80RT 1대 - 보일러: 1ton 2대 - 공조기: 48,000㎥/h 1대 - 승강기: 11인승 1대	- 냉온수기: 150RT 2대 - 보일러: 0.8ton 2대 - 온수보일러: 70,000kcal/h - 공조기: 21,000㎥/h 2대 - 승강기: 13인승 4대(시청 2대)

□ 소방시설 현황

구 분	본 관	의원회관
소화설비	- 소화전 주·보조펌프: 2대 - 옥내소화전: 19개 - 방수 기구함: 1개 - 스프링클러: - 소화기: 117개 -가스패키지: 2개	- 소화전 주·보조펌프: 2대 - 옥내소화전: 26개 - 방수기 구함: 4개 - 스프링클러: 488개 - 소화기: 148개 - 알람밸브: 5대
경보설비	- R형수신기, 감지기 184개	- R형수신기, 감지기 361개
피난설비	- 유도등: 137개	- 유도등: 120개
소화활동설비	- 방화문: 33개	- 방화문: 96개 - 방화셔터: 18개

Ⅳ		추진계획

□ 자위소방대 구성 및 운영

❍ 시의회 본관

	대 장
	사무처장
					소방안전관리자

지휘반		진압반		대피유도반		구조구급반
********* *************		********** *************		******** *************		********* *************
*** ************* *** ************* *** ************* *** *************		*** ************* *** ************* *** ************* *** *************		*** ************ *** ************* *** ************* *** *************		*** ************* *** ************* *** ************* *** *************

❍ 의원회관

	대 장
	사무처장
				소방안전관리자

지휘반		진압반		대피유도반		구조구급반
******* **** *************		*********** *************		******** *************		********* *************
*** ************ *** ************* *** ************* *** *************		*** ************* *** ************* *** ************* *** *************		*** ************* *** ************* *** ************* *** ************		*** ************* *** ************* *** ************* *** *************

❍ 자위소방대 임무

반 별		임 무
대 장		- 자위소방대 총괄·지휘·운용
지휘반	지 휘 팀	- 대장의 임무를 보좌하고 자위소방대 지휘 - 화재진압 등에 관한 훈련계획 수립시행 - 지휘본부 운영 - 119신고 및 구내 전파 - 관계기관 통보 및 지원 요청 - 상황유지, 기록보고 및 수명사항 처리 - 피해상황 조사보고 및 조치 다른반의 임무 조정
	지 원 팀	- 직원행동요령 안내방송 - 소방차 진입 유도 - 소방시설 작동, 운영지원 - 소화용수 확보 및 급수 활동
진압반		- 초기화재시 화재 진압 - 인명구출 및 비상출동 지원 - 화재 확대 방지책 강구
대피유도반		- 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도 - 방화문 폐쇄 및 기타 출입문 개방 - 주요문서 및 물품 반출 - 반출물품 경비 및 출입인원 통제 - 가스 등 위험물 등 소방 활동 장애물 제거
구조구급반		- 인명구조 및 부상자 응급처치 - 사망자 안치 및 질식 등 경상자 인근 병원으로 긴급 후송 - 임시 구호소 설치운영 - 구호장비 및 의약품 확보 관리

※ 소방안전관리자 : 자위소방대 전반적인 업무 지원

□ 소방훈련·교육실시

❍ 대    상: 전 직원

❍ 실시횟수: 상·하반기 2회(1회 이상은 소방관서와 합동)

- 소방훈련

구 분	훈련시기	훈련종류	내 용
자체훈련	상반기 (5월)	기초훈련	- 소화기, 옥내 소화전 등 사용요령 화재 발생시 발신기 작동에 의한 상황전파 - 초기 화재진압 및 예방관리 - 기타 소방안전관리 교육
합동훈련	하반기 (10월)	종합훈련	- 화재통보, 소화, 피난유도 등에 관한 사항 자위소방대 분야별 임무훈련 - 청사 내 임의 장소 발화 가정하여 소방관서와 합동으로 화재 진압훈련 실시

- 소방교육 : 소방훈련과 병행하여 실시

❍ 기록관리: 2년 간

❍ 교육훈련 및 평가

구 분	주 요 내 용	비 고
명 칭	- 년 ( )차 소방훈련 및 교육	실제 교육훈련 내용에 따라 작성
일자장소	- 일자: 년 월 일 / 장소:
종 류	- 이론: □ 강의식 □ 세미나 - 실습: □ 기초훈련 □ 도상훈련 □ 부분(기능)훈련 □ 종합훈련
주관부서	- ( )과
참여대상	- ( )명
참여기관	- ( )소방서, ( )경찰서, ( )병원 등
시나리오	- 건물내부(3층) 화재
교 보 재	- PPT, 소화기 등
교육내용	- 소방계획서 내용 - 비상연락 및 통보방법 - 화재 유형별 소화원리 - 화재예방 및 대피요령 등
훈련내용	- 화재 시 화재신고 및 비상연락 - 초기소화 및 방화구획 - 피난 및 재집결 등
평가계획	- 평가일시: 2021년 월 일 - 평 가 자: - 평가방법: 자체 체크리스트 활용

□ 전문 업체에 의한 소방시설 점검

❍ 점검업체: ㈜SH한성소방 (☎02-431-3833)

❍ 계약기간: 2021. 1. 1.~12.31.

❍ 점검종류 및 주기

- 종합정밀점검: 연 1회(3월)

- 작동기능점검: 연 1회(9월)

- 월 간 점 검 : 월 1회

❍ 점검내용

- 종합정밀점검: 작동기능시험을 포함하여 주요 구성품의 화재안전기준 적합 여부

- 작동기능점검: 소방시설을 수동 조작하여 정상작동 여부 확인

- 외관점검    : 외관 및 기능점검(종합/작동점검 월은 제외)

□ 방화 순찰 및 화재예방 준수

❍ 방화 순찰 실시

- 순찰장소: 화재발생 및 위험이 예상되는 구역

- 순찰방법

‣ 주간(평시): 청사방호원 및 기계·전기실 근무자가 수시로 건물 내 ·외부 순찰 실시

‣ 야간·공휴일: 당직근무자 보안 및 방화 점검실시

- 순찰 중 화재취약요소를 파악하고 특이사항 발견 시 즉시 시정 또는 보고 후 기록 유지

- 수시 비상대피로(계단, 복도, 옥상출입문 등)를 확인하여 유사시 탈출에 지장이 없도록 조치

- 소화기 정위치 확인 및 충약 여부 등 유지관리 철저

❍ 화재예방 준수

- 청사 내 전기히터 등 개별 난방기구 사용 금지

- 실내에서는 음식물 조리 등을 위한 휴대용 가스레인지와 전열기 등 화기취급 금지

- 최종 퇴청 자는 반드시 소등과 모든 전원을 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비의 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비 긴급 비상 연락체계 유지

□ 화재예방 홍보

❍ 구내 캠페인 방송: 매일

❍ 문서, 전자우편 공지: 필요시

Ⅴ		화재발생 시 행동요령

□ 최초발견자

❍ “불이야”하고 외치며 근처 화재발신기를 누르고 119 및 방호실(본관 ☎ 02-2180-8000~5, 의원회관 ☎ 02-2180-8960~4에 신고

❍ 인접 부서에 화재발생 상황 전파 및 소화 지원 요청

❍ 동일 층 내 전 직원은 사무실과 복도에 비치된 소화기와 소화전을 사용하여 화재현장으로 긴급 출동 초기진화 시도

❍ 화재발생에 따른 직원 행동요령 구내방송 실시(대피유도, 화재진압, 현장출동 명령 등)

❍ 전기, 가스, 유류 등 위험시설물 안전조치 명령

□ 소화활동

▢ 주간·평상시

❍ 1차 진압(발화 초기)

- 화재 최초 발견자는 비치된 소화기를 이용하여 초기진화

❍ 2차 진압(발화 2분 이내)

- 화재시 자위소방대 화재진압반은 소화설비를 이용하여 진화

❍ 3차 진압(자체 소방조직 활용)

- 1, 2차 진압 실패 시 자체 소방조직 반별 업무 즉시 수행

- 소방차와 소방대원이 도착할 때까지 화재확산을 최대한 저지

▢ 야간·공휴일

❍ 1차 진압(발화 초기)

- 화재 최초 발견자는 비치된 소화기를 이용하여 초기진화

❍ 2차 진압(발화 2분 이내)

- 당직책임자는 당직근무자, 방호원 등과 함께 소화설비로 진압

❍ 3차 진압(자체 소방조직 활용)

- 1, 2차 진압 실패 시 소방관서에 연락 합동으로 진압

- 추가 소방력 지원 요청 및 소방차 도착 시까지 방화문 폐문 등으로 화재 확대 저지

□ 지휘소 운영

❍ 화재 발생 상황에 따라 현장지휘소 설치 운영

❍ 지휘계통에 의한 상황 보고

❍ 화재 현장에 불필요한 인원의 접근 통제

❍ 소방차 진입로 확보 및 소방차 진입 유도

□ 주요문서 및 물자 반출

❍ 피해부서 직원 위주로 주요문서 또는 물자를 화재 현장으로부터 안전한 곳(옥외 일정한 장소)으로 반출

❍ 건물 외부 및 주요 반출 물자 등 도난 방지를 위한 출입자 통제

□ 비상 대피

▢ 지상층: 각 층 유도 요원

❍ 아래층 화재 발생 초기에는 연기 발생이 많지 않으므로 계단을 통하여 1층 지상으로 대피 유도

❍ 연기, 가스, 화염으로 아래층으로 내려오지 못할 경우 옥상으로 대피하여 다른 출입구로 내려오거나 헬리콥터 지원 요청

❍ 긴급 피난이 어려운 경우 당황하지 말고 창문을 깨고 구조 요청

▢ 지하층: 각 층 유도 요원

❍ 출입문, 계단 등을 통하여 건물 밖으로 신속히 대피

▢ 대피(피난) 시 유의 사항

❍ 유도 요원은 피난 명령 시 냉정하고 침착하게 임무 수행

❍ 인명 피해 예상자는 신속히 피난

❍ 대피 순위는 방문자를 우선 대피토록 유도

❍ 연기 속을 탈출 시 수건 등으로 호흡부를 막고 낮은 자세로 탈출

□ 의료 구호

❍ 응급의료소 설치 운영

❍ 대피를 완료하지 못한 사람이 있을 경우 본인의 안전이 위협되지 않는 선에서 구조활동 실시

❍ 부상자 응급처치 후 인근 병원(강북삼성병원 등)으로 이송

□ 응급복구

❍ 소화활동으로 발생한 피해 복구 및 통행로 정리

❍ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구

□ 부속실별 행동요령

▢ 상황실(방호실)

❍ 화재발생 신고 접수: 발화지점 출동하여 확인 보고

❍ 화재수신반 동작 시: 화재수신반에 “화재”표시 동작과 화재구역이 표시되면 즉시 현장에 출동하여 감지기 오작동 또는 실제 상황 여부 신속 확인(전기실에 연락 확인 요청)

❍ 화재 실제 상황 시 기계실 및 전기실에 연락

❍ 화재 발생 시 119에 신고(오작동 또는 초기 진압시 정정신고)

❍ 화재 발생 상화 전파와 대피 및 소화활동 독려

❍ 소방차 진입로 확보(차량이동 및 장애물 제거 등)

▢ 전기실

❍ 화재신고 즉시 수신반의 화재 감지기 오작동 또는 실제 상황 여부 신속 확인

❍ 전화 이용 기계실에 상황을 전파하여 소화전 펌프 가동상태 확인토록 조치

❍ 화재 실제 상황 시 해당 층의 전원차단 등 필요사항 즉시 조치

- 유도등 및 비상등 점등상태 신속 확인 등

▢ 기계실

❍ 발화지점에 대한 소화전 급수가 되는지 확인

❍ 소화전 급수펌프가 정상 작동되는지 확인하고 자동으로 가동이 안 될 경우 수동으로 소화용수 공급

	직원 행동요령 방송문(안)
❍ 의정담당관에서 알립니다. ❍ 시의회 본관(의원회관) ○동 ○층에 화재가 발생 했습니다. ❍ 현재 ○동 ○층과 ○층에 잔류하고 있는 직원과 방문인은 비상유도등을 따라 신속하게 안전한 곳으로 대피하시기 바라며, ❍ 대피 중 혼란이 야기되지 않도록 질서를 지켜주시기 바랍니다. ❍ 아울러, 각 실·담당관, 상임위원회 직원 여러분은『소방계획』에 따라 소방임무에 즉각 임해 주시기 바라며, ❍ 소화반 직원들은 각 실·담당관, 상임위원회 각 층에 비치되어 있는 소화기를 휴대하고 화재현장으로 신속하게 출동하시기 바랍니다. - 반 복 -

Ⅵ		비상연락

□ 비상연락체계

❍ 주간․평시

			사무처장
			의정담당관(총무팀)
			- 신속한 상황 전파 - 현장 지휘 - 상황 보고
소방서			방호실·시설관리팀			각실·과, 상임위
119			- 화재 진압 - 안전 대피 유도 - 소방차 진입로 확보			- 긴급 대피 - 진화작업 동원 - 비상 반출

❍ 야간·공휴일

당직실(당직책임자)
- 소방서 신고 및 현장 지휘 - 상황 보고 - 직원 비상소집 및 진화 - 상황 유지 - 관계기관 보고 및 지원 협조 요청	※ 야간·공휴일에는 당직책임자 책임 하에 진압 및 사태수습

□ 비상연락망

구 분		본 관	의원회관
현장지휘소	주간(의정담당관)	02-2180-7770
	야간(당직실)	02-2180-8000~5	02-2180-8960~5
중부소방서	화재진압·구조	02-2234-0119
강북삼성병원	응급대응기관	1599-8114
한국가스안전공사 서부지사	가스시설관리	02-393-0795
예스코	도시가스시설관리	1544-3131
한국전력서울사업본부	전력관리	02-758-3266~7
엘리베이터	한진 / 오티스	02-2631-7781	1661-6112

□ 소방대상물 정보카드

❍ 소방대상물 정보

소방대상물 정보
명칭	서울시의회사무처(본관, 의원회관)
도로명주소	본 관: 서울특별시 중구 세종대로 125 의원회관: 서울특별시 중구 덕수궁길 15

❍ 위치도

❍ 관할소방서 및 소방차 진입 등

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	중부소방서	약 4.38Km(약 20분)
연소 확대 우려구역(건물)	-	-
재집결지	대한문 앞	약 80m( 약 3분)
소방차 진입계획	중부소방서 출발 → 퇴계로 → 을지로 → 세종대로 → → 서울시의회(본관, 의원회관) 입구 → 소방차량 진입 ※ 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능

Ⅶ		행정사항

❍ 본 계획은 서울시의회 청사 소방안전관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로 청사 입주 부서 직원은 본 내용을 숙지하고 이행하여야 함.

- 각 실·과, 상임위원회는 의정담당관에서 제공하는 자료로 자체교육 실시

❍ 각 부서의 실·과장은 책임 구역 내에서 화기, 전열기 사용 제한 등 화재예방에 필요한 조치를 취하여야 함.

- 부서별 방화 및 소화기 관리책임자 지정 운영

- 공동구역에 설치된 소화기는 접근이 쉬운 각 실·과, 상임위원회에서 관리

❍ 각 실·과에서는 본 계획에 따라 자체 소방요원으로 지정된 직원에게 소속 업무를 숙지시켜야 함.  끝.