코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년도 상반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내

1. 관련근거

가. 소방장비 관리업무 처리기준 제15조, 제18조 관련 [별표7]

나. 안전지원과-1712(2021.01.28.)호“2021년 호흡보호장비 안전관리 계획”

다. 안전지원과-1434(2021.01.29.)호“2021년 소방장비 유지관리를 위한 예산 재배정 알림”

2. 서울시 각 소방기관에서 사용중인 호흡용 공기충전기에 대한 2021년도 상반기 공기품질(공기성분)검사를 위하여 다음과 같이 안내 하오니 공기충전기를 운영하는 각 소방기관은 기한 내 공기품질검사를 완료하시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2021년 2월중

나. 검사대상 : 59대(붙임 참조)

다. 검사방법 : 소방관서별 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사 진행(검사수수료 결제 포함)

※ 각 소방기관은 2월중 검사완료를 위하여 용기수거일 이전 까지 한국소방산업기술원의 안내서를 참고로 온라인 접수 완료 ⇒ 포집용기 수거 : 2. 4.(목) 11:30 까지 용산소방서

라. 검사내용 : 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 행정사항

가. 공기품질검사 실시 결과 제출 : 한국소방산업기술원 공기품질검사 종료 후 5일 이내 ‘의뢰시험성적서’와 함께 붙임2 분석결과 서식 작성하여 제출

나. 검사결과 조치 : 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등 전문업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ➛ 합격 시(사용), 불합격 시(장비불용)

※ 2회 이상 연속하여 공기품질검사 불합격 공기충전기는 사용중지 후 차년도 우선 교체

붙임  1. 한국소방산업기술원 공기질분석 안내문서 1부

2. 공기품질검사 결과(작성 서식) 1부

3. 호흡용 공기충전기 현황 1부.

4. [별표7] 소방장비 관리업무기준 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시소방학교장,서소1-24(24개소방서),119특수구조단장
담당자	박병철		장비관리팀장	정선웅		안전지원과장	01/29 이홍섭
협조자	담당자	김승복
시행	안전지원과-1826	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동) 안전지원과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1614	/전송	02-3706-1619	/	king1250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)