문서번호	시설관리과-2256
결재일자	2021. 1. 29.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정헌석	이연창	유명은	01/29 정진일
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		代안중건
	주무관		안중건
	시설운영팀장		김남구

서 울 안 전 ! 시 민 안 심 !
2021년 공동구 상수도 시설 유지관리 계획

2021. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

공동구 상수도 시설물 유지관리 계획

목동, 마곡 공동구내 상수도시설물에 대한 주기적인 순찰 및 점검을

실시하여 공동구의 안전하고 효율적인 관리를 위하여 일상점검 및

긴급복구계획을 수립코자 함.

Ⅰ		근거 및 시설현황

□ 관련 근거

❍ 2021년 공동구 일상점검 및 긴급복구계획 제출요청

- 시설관리공단 공동구관리처-75(2021.1.5.)

□ 상수도시설 현황

❍ 시설개요

공동구명	설치 (준공) 연도	상수도관로	밸브류 및 기타						비고
			계 (개소)	제수 밸브	공기 밸브	퇴수 밸브	신축관	S-밸브
목 동	*******	*********** *********	**	**	**	*	*	**
마 곡	*******	************ *********	**	**	**	*	*	*

❍ 상수도 관로

- 목동공동구

********************************************

****************************************************

- 마곡공동구

****************************************

❍ 급수공급 지역 : 목1동 ~ 신정6동 아파트, 마곡동 일대

- 목동공동구 : 목동, 신정배수지 수계로 목동아파트 1단지 ~ 14단지 공급

- 마곡공동구 : 목동, 신월배수지 수계로 마곡동 일원 공급

*************************************************

Ⅱ		재난 발생시 초기 대응체계

□ 초기대응 추진방향

❍ 공동구 상황실 운영

- 상황실 운영개요

운영기간 : 연중 상시 운영

24시간 상황실 운영

◈ 공동구 침수 등 재난 발생시 근무

◈ 비상근무 및 비상연락체계 확립

- 평시 2명, 재난시〔시설관리과장(급수운영과장) 외 직원〕20명

상황실 운영 임무

※ 상황근무자 : 평  시〔주간 시설관리과 정헌석(마곡) 급수운영과 안중건(목동), 야간 당직사령〕

재난시〔주․야 시설관리과장(급수운영과장) 외 직원〕

- 상황처리 흐름도

상황접수 주)민원상황실 야)당직실			현장출동 : 담당직원, 담당과				현장조사
			상황전파		지휘보고
					복구업체동원		- 시설물 피해상태 확인 (상황실+ 복구업체+본부) - 전문가 지원
			긴급조치 : 밸브차단 (전동밸브 원격조정)
			현장확인 : 수도시설 피해정도

		복구작업		통수작업		사고분석 및 보고
		비상 급수운영 - 급수차동원, 수계전환, 단수홍보, 밸브작업 등		- 세척작업 - 수질검사
		상황실 운영

- 누수발생시 비상연락 체계

시설관리과장

*******

***********

***************

소   장

*******

************

****************

*******

***********

***************

누수복구 담당

*******

************

****************

누수복구업체

***************

****************************

민원처리

주 간

민원처리담당

3146-3824

야 간

당직실

3146-4090

누수방지과장

*******

***********

***************

부본부장

********

***********

****************

본부장

******

***********

****************

시설관리부장

본부당직실

사)3146-1590

fax)3146-1594

******

***********

***************

야 간

지역 담당

***************************************

**************************************************

*****************************************************

❍ 유관기관 협조체계 구축

- 긴급 누수복구공사 및 수배전반 공급업체

․ 긴급복구업체 : 해밀종합건설 외 1개사(별첨 참조)

- 유관기관 비상연락체계 정비

․양천구청, 양천소방서, 한국전력공사, 양천경찰서 등 비상연락망 구축

❍ 공동구 취약시설 사전정비 및 점검

- 관로의 도복장상태, 녹발생 및 누수여부 점검

- 관로 보호대 및 관받침 점검

- 각종 밸브류 및 신축관 점검

Ⅲ		공동구 상수도관 복구계획

□ 재난시 비상급수 운영 및 수계전환

❍ 작업차량 및 급수차 보유

- 작업차량 : 4대 보유

- 급수차 1대 보유 (2.5톤)

․전기펌프 설치 고층연속급수 가능

- 필요시 본부에 급수차 지원 요청(7대 보유)

❍ 사업소 관할 소방차(3대) 활용

- 필요시 사용 협조(강서수도사업소 ⇒ 양천, 강서, 구로소방서)

❍ 정수센터 병물아리수 생산 및 운반

- 생 산 량 : 86,000병/일, 영등포정수센터 생산(규격 : 350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

- 비 축 량 : 200,000병(350㎖ 기준)

- 운반차량 : 3대(2.5톤 2대, 1.0톤 1대) 임차 계약

❍ 비상 급수지원 공급 및 시스템 구축

- 비상 급수 상황실 운영(해당공동구 담당과)

․ 누수사고 진행상황 매시간 관리

․ 급수 민원접수(단수, 적수, 소불출수 등)사항 매시간 관리

- 단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

․ 병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 가동

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역을 급수차 운영으로 급수공급

⇒ 고층APT는 급수차를 활용(전기펌프설치)연속급수 및 병물아리수 수송

차량으로 운반하고, 사업소 작업차량을 이용하여 직접 병물아리수 공급

- 사업소 보유 급수차 후면에 고압펌프 설치 : 1대

※ 13층까지 출수가능, 13층이상은 소방펌프차를 지원받아 복구시까지 급수

❍ 수계전환에 따른 제수밸브 조절(우회소통 대책)

- 담당, 반장, 팀장, 과장 현장도착 단수구역 검토 후 밸브조절 작업시행

- 단수구역을 최소화하기 위해 밸브를 조절하여 수계전환 실시

․ GIS시스템의 상수도 배관망도를 활용

․ 밸브 조절시에는 적수가 발생치 않토록 서서히 시행

․ 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구

- 누수복구 완료 후에는 퇴수를 충분히 하여 통수를 실시하고 수계 전환시에 조절한 밸브를 환원 조치하여 원 상태로 수계 복귀

❍ 단수홍보 시행

- 상수도 및 자치구 홈페이지 게재

- 유선연락(다량급수처) 및 유선방송, 메가샷 등을 활용 홍보

- 유관기관 자치구, 소방서 및 120번 안내 홍보

- 통합전송시스템 활용 실제 단수대상 가구를 선택 홍보

- 동사무소에 병물 아리수를 비치하여 단수가구 사전 공급 홍보

□ 상수도시설 누수발생시 조치 사항

❍ 누수발생(파손)시 조치

- 누수신고 접수 및 상황 전파

․ 신고접수

‣ 누수발생 상황을 육하원칙에 의거 접수 → 행정지원과(민원담당)

․ 상황전파

‣ 누수신고 접수자는 즉시 지역담당, 누수복구담당, 누수복구업체에 통보

‣ 누수복구담당자는 상황전파 대상자에게 동시에 문자메시지 발송

‣ 누수복구담당자는 누수복구업체 출동상황을 재점검한 후 현장으로 출동

‣ 현장 확인 후 누수관경, 교통통제, 단수, 피해상황 등을 확인 후 과장에게 보고

‣ 지역담당은 단수지역 및 단수시간 등을 고려하여 과장, 소장에게 보고

‣ 지원이 필요할 경우 본부 및 유관기관에 요청

‣ 누수복구담당자는 누수발생보고서를 작성하여 서면으로 본부에 보고

- 출동 및 응급조치

․ 출 동

‣ 누수복구업체는 누수신고 접수 후 즉시 현장에 출동하여 응급조치

‣ 누수복구담당자 및 지역담당자는 응급조치 및 지원요청 등에 필요한 조치를 하고 지수를 위해 제수밸브 개․폐작업을 시행

․ 응급조치

‣ 누수복구업체는 현장 주변 안전조치

‣ 누수복구담당은 안전조치사항을 지도 점검 및 복구와 관련된 지원 요청

‣ 지역담당은 지수, 수계조절, 비상급수, 단수홍보 등 필요한 사항 적극 시행, 사업소 자체 처리가 불가할 경우 본부 및 유관기관에 지원 요청

❍ 복구업체 동원 및 자재확보

- 복구업체 : 누수복구업체 등 2개 업체

- 동원인력 : 2개팀 32명

․ 본부지원 2, 사업소 8, 감리자 2, 배관공 등 18명

- 동원자재 : 주철관, 이음관, 이탈방지압륜 등

- 동원장비 : 포크레인 2대, 양수기 5대, 작업차량 5대, 발전기,절단기 등

❍ 분석 및 평가

- 사고 조치과정, 결과 등을 분석 및 평가

- 향후 유사사고시 유연하게 대처할 수 있는 방안을 강구

- 누수(침수)시 사고처리 능력을 배양

Ⅳ		공동구 점검 계획

□ 상수도시설 점검

**********************************************

❍ 점검종류 : 순찰점검, 일상점검, 정기점검, 정밀점검

❍ 점검반 편성 및 지역관리

: 시설물 담당외 3명(순찰담당,지역담당,직반장)

**********************************

****************************************

*********************************************

❍ 점검시기 : 매월 4주차에 3일내 실시

❍ 주요 점검내용

- 상수도관로의 도복장 상태, 녹발생 및 누수 여부 점검

- 상수도관 보호대 및 관받침 설치 상태

- 각종 밸브류 및 신축관 상태

- 관로개량 대상 및 분기부 밸브 유무

- GIS 속성 자료와 현장의 일치 여부

□ 점검방법 및 주기

구분	순찰점검	일상점검	정기점검	정밀점검
주기	매 일	연 12회	연 4회	2년 1회
방법	시설관리공단 위탁점검	사업소 점검반 (A, B, C조)	-상반기:본부및사업소 관리공단 합동점검 -매분기:사업소 점검	시설관리공단전문 업체 위탁점검

일 상 점 검

❍ 점 검 자 : 점검조 A조, B조, C조

❍ 점검기간 : 월 1회(공동구 직원 수시 연락)

❍ 점검내용 : 상수도 시설물의 누수 등

❍ 점검방법 : 안전상태 등을 육안점검에 의한 현장확인

⇨ 합동점검 실시

정 기 점 검

❍ 점 검 자 : 점검조 A조, B조, C조

❍ 점검기간 : 연 4회(매분기 점검)

- 공동구 관리사업소 및 본부(사업소) 합동점검

❍ 점검내용 : 관로누수, 도복상태 확인 및 밸브류 등 점검

❍ 점검방법 : 시설물의 손상이나 결함을 육안검사 수준에 의한 합동점검

Ⅴ		그 동안 추진실적 및 계획

□ 2020년 이전 추진 실적

**************************************

*************************************************

***********************************************

**********************************************

***********************************************

*************************

********************************

****************************

************************************************

*******************************************

*************************

□ 2021년 사업 추진계획

❍ 목동공동구 취약 관로 보수(녹제거 및 도장 등)

- 이대 간선(D700㎜) 및 신트리간선 (D700㎜), L=200m 녹제거 및 도장 등

Ⅵ		행정사항

□ 점검시 조치사항

❍ 점검시 적출된 누수는 긴급누수복구업체 즉시 복구

❍ 관로 및 밸브 외부 녹 발생, 지지대 보수는 시설물보수업체 시행

❍ 지역담당은 취약 관로에 대한 정비계획 수립 시행

□ 기타 사항

❍ 목동, 마곡공동구 출입허가 신청서 서울시 시설관리공단에 통보

❍ 예산사업 필요시 본부와 협의 후 시행

❍ 공동구 담당자는 시설물 점검 후 복명서 보고

따로붙임 : 1. 유관기관 비상연락망 1부.

2. 목동공동구 누수시 구간별 밸브(차단)조절 도면 1부.

3. 마곡공동구 누수시 구간별 밸브(차단)조절 도면 1부.

4. 공동구 상수도시설물 점검표 1부.  끝.