문서번호	정수시설과-1057
결재일자	2021. 1. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	01/29 조성태
협 조
	주무관			김응균

활성탄흡착지(2계열) 샘플링펌프 점검결과 보고

2021. 1.

암사아리수정수센터

활성탄흡착지(2계열) 샘플링펌프 점검결과 보고

최근 기록적인 한파에 따라 활성탄지 실내온도의 하강으로 운휴중이던 샘플링펌프가 동파로 인하여 케이싱이 파손되었는 바 신속히 정비하고자 보고 드림

□ 점검개요

****************************

************************************

❍ 점검대상

기 기 명	형식 및 규격	댓수	설치년월	비고
*****	********* ******************	*	*******	***** *****

❍ 점검 및 조치결과

- 기록적인 한파에 따른 활성탄지 실내온도 하강으로 운휴중이던 샘플링펌프의 케이싱이 동파로인하여 파손

- 동파가 발생된 펌프의 전후단 밸브를 닫고, 우선 자재를 수급하여 현장에 배치

❍ 점검사진

전경(동파 후)	케이싱파손	자재수급(신품) 현황

□ 조치계획

❍ 보수내용

- 케이싱이 파손된 부스터펌프 교체 1식

- 교체일정 : 2021.2.1.(월) ~ 2.5.(금)

************************

❍ 대금지급

*******************************

************************

*******************

*******************************************

붙임 : 견적서 각 1부.  끝.