문서번호	정수시설과-684
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이형문		배용우	02/01 정재현
협 조
	주무관			김대인
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 월간점검 결과보고

2021. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

[2021년 1월]

전기설비 월간점검 결과 보고

우리 정수센터  전기안전관리 직무고시·안전관리계획서 근거하여

정기점검을 실시하여 결과를 보고 드림

□ 추진근거

❍  전기사업법 제73조 및 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

□ 추진목적

❍  정수장·박물관 전기설비 정기점검을 실시하여 전기안전사고 대비

❍  전기설비 신뢰성 안전성을 확보하여 정전사고 최소

❍  정수장·수도박물관 외부업체 안전교육을 실시하여 전기 안전사고 예방

□ 점검대상

점검장소	사용전압	전기용량	전기설비	비 고
정수장	22.9[kV] 6.6[kV] 380/220[V]	12,000[kW]	송수펌프실, 중계펌프장, 배출수처리장,여과지, 약품실, 염소실, AOP실
	380[V]	88.74[kW]	태양광발전(송수실 옥상)
	380[V]	33.125[kW]	태양광발전(배출수 옥상)
	220[V]	5.04[kW]	태양광발전(2여과지 외부)
수도박물관	380/220[V]	180[kW]	견학홀, 박물관
비상발전기	380/220[V]	360[kW]	중계펌프장 비상발전기
		260[kW]	관리본관 비상발전기
		130[kW]	아리수복구용 비상발전기
정수장(청계천)	6.6[kV]	1,535[kW]	배전반 2면	관리주체 서울시설공단
취수장(청계천)	3.3[kV]	515[kW]	수배전반 6면

□ 점검방법

❍ 특고압반 및 저압배전반 전기설비 운전설비 및 운휴설비 점검

❍ 주변전실 및 지구전기실 GIPAM계전기, GIMAC계측기 경보 및 계측상태 점검

❍ 주변전실 및 지구전기실 정류기반 및 축전지 전기판넬 점검

❍ 태양광발전설비 온도측정 및 적외선 열화상카메라 측정 및 절연저항측정

❍ 수도박물관 저압설비 및 동력설비 열화상측정 및 계측상태 점검

❍ 측정장비

적외선 열화상카메라	다기능 멀티계측기	활선용 절연저항계

□ 점검내용

❍ 점검일자: ’2021. 1. 19.(화) ~ 1. 22.(금), (4일)

❍ 점검인원: 전기안전관리자 *************

❍ 점검개소: 정수장·(주변전실,지구전기실)·태양광발전설비·비상발전기설비

❍ 점검내용:  - 수배전반, 동력MCCB반 온도측정 및 열화상카메라 측정

- 수배전반, GIPAM계전기 및 GIMAC계측기 동작 및 통신상태

- 태양광발전(모듈, 인버터, 접속반, 차단기, 역전력계전기) 부하공급상태

- 아리수복구용, 본관, 중계 비상발전기 전기판넬 및 무부하시운전

□ 점검결과

점검장소	점검결과	특이사항
정수장	이상없음
청계천(취수장·정수장)	이상없음
수도박물관	이상없음

□ 담당자 의견

❍ 정수장 송수실 주변전실 중계, 여과지, 배출수, 지구전기실 전기설비

특고압반, 고압반, 변압기반, 고압기동반, 고압콘덴서반 펌프 및 모터      수도박물관, 배전반 운전상태, 계측 및 경보상태 정상 이상없음

❍ 2021년 1월 21일(목)정수장 송수펌프모터–11호 3상 6.6[kV]        570[kW], 모터 1선지락 선간단락발생 GIPAM-2000M 계전기 동작      발생으로 고압모터 점검 정수장 전기안전관리자   ******** 경인엔지        어링, *****, 합동점검, 고압기동반, 고압콘덴서반 절연저항 측정

고압전기기기 및 선로 정상 및 고압모터 코일절연 (대지간, 선간: 0㏁), 절연            불량판단, 전문업체 재점검 완료, 추후 모터 반출 원인분석 예정 후

반출, 수리 완료 후 재설치(시운전 예정)

송수펌프-11호 고압기동반 VCB, VC, 인출 및 전기판넬 CLOSE 제어 조작 DC110V

ELB부하차단, 펌프실 모터 부하선로 3상 FCV-35SQ×3C 부하선로 분리(전기안전사고예방)

❍ 겨울철 동파방지 관련 전기시설물 운영 철저로 화재예방 및 전기안전사고 예방

붙  임: 1. 정수장 전기설비 온도측정 점검결과표 1부

2. 정수장 온도측정 및 열화상카메라 측정사진 1부

3. 태양광발전 전기설비 점검결과표 1부

4. 태양광발전설비 온도측정 및 열화상카메라 측정사진 1부

5. 비상발전기 점검결과표 1부

6. 수도박물관 점검결과표 1부

7. 수도박물관 온도측정 및 열화상카메라 측정사진 1부

8. 허용온도 판정 기준 1부

9. 정수장 월간점검 사진 1부

10. 청계천유지용수 취수장·정수장 점검결과표 각1부.  끝.