함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(창동746-2)

1. 건축과-2003(2021.01.26.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최*********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*******************

나. 건축규모:**************************

다. 주 용 도:******************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2021년 02월 04일(목)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등

○ 소방 관련 보완사항

가. 펌프실은 쉽게 접근할 수 있도록 계단 설치 요함(출입구 설계도서 표시 요함)

나. 소방기계 설계도서에“수직연소방지용스프링클러헤드”표기 요함

(표기예시: 창문으로부터 0.6m이내, 헤드간 1.8m 간격으로 설치)

다. 각 층 교차배관 말단부분 수격방지기 설계 요함

라. 근린생활시설(2층) 복도 연기감지기 설계 요함

마. 오피스텔(3층,4층) 시각경보기 및 유도등 설계 요함

바. 소방시설설계약서(소방기계) 첨부 요함

사. 소방시설세부명세표(기계,전기)에 표기된 시설 중 설치계획표에 누락된 내용 표기 요함

아. 성능시험시 분당 방출수가 약 1,600ℓ이상으로 침수대비 집수정 용량 검토요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	02/01 김재윤
협조자
시행	예방과-1117	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)