“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	계획설계과장
(경유)
제 목	2040 수도정비기본계획 생산시설 안정화 관련 추가 검토요청 사항 통보

1. 생산관리과-1136(‘21.1.28) 호와 관련입니다

2. 생산시설 안정화 관련 우리부서 자체 TF팀 검토결과 추가적인 검토 및 반영이

필요한 사항에 대하여 첨부와 같이 검토 요청하오니,

3.『2040수도정비기본계획』을 통하여 검토․반영하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 검토요청 사항

○ 암사풍남 취수장 안정화 ⇒ 암사,풍납 취수장 상류이전 등 문제점에 대한 재검토

- 도수관로가 짧아 취수탑 건설 보다는 취수원 상류이전을 통한 전염소처리 소독능 확보 필요

- 원수 수질악화 등 사고 및 긴급상황 발생시 신속대응불가 (대응시간 1시간이상 필요)

- “암사 재건설 및 광암 고도증설”과 병행하여 취수시설 안정화 방안 검토

○ 전오존 공정 전면도입 ⇒ 유충 및 맛 냄새 물질, 암모니아성 질소 등  공정 초기제어 필요

- 유충등 수질오염 물질을 생산초기단계부터 제어필요 ⇒ 유충관리 및 제어 효율증대

- 오존 주입을 통한 배출수 클로르포름 저감 가능

○ 자양취수장 시설개선 ⇒ 우수토구 상부 강심방향 취수탑설치 검토는 적정

○ 순환정비 신설정수장 적정 취수량 확보방안 ⇒ 풍납취수장 취수량 고려 25만톤 부족

- (풍납취수량) 70만톤/일 (생산량) 영등포50만톤, 서남권45만톤

○ 6개정수센터 활성탄지 비상 우회관로 확보방안 검토 (오존접촉지 ~ 정수지)

-  타당성 및 센터별 개략공사비, 공사개요, 추진 불가시 적정 대안 등

○ 6개정수센터 별 조직 및 경제성 분석을 통한 정수장별 효율화 개선방안 검토

첨부 : 관련 검토사항 보고서 및 세부검토 결과. 끝.

	생산부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	02/01 서대훈
협조자
시행	생산관리과-1224	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,6)