문서번호	정수시설과-1186
결재일자	2021. 2. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		02/01 전훈
협 조
	주무관			김희송

1정수장 여과지 역세척 유량계 보수계획

2021. 1.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

1정수장 여과지 역세척 유량계 보수계획

1정수장 여과지 4계열 역세척 유량계를 보수하여 아리수 생산관리에 최선을 다하고자 보고드림

□ 1정수장 여과지 역세척 유량계 시설현황

***	***	1계열	2계열	3계열	4계열
**	4	1	1	1	1
설치타입		건식	건식	건식	건식
****		*012	2018	2012	2012

□ 점검개요

❍ 점검일자 : 2021. 01. 28.

❍ 점 검 자 : 정수시설과 신대중

❍ 고장내용

- 역세펌프 1대 기동 시 유량값이 정상 동작되나 2대 기동 시 유량값 0으로 표시

- 부착센서가 파손되어 역세펌프가 동작되면 진동으로 센서 기능 불가

******

□ 보수계획

❍ 건식 유량계 센서 교체

- 제조사에 의뢰하여 센서를 교체(자인테크놀러지)

□ 지출계획

❍ 건    명 : 1정수장 여과지 4계열 역세척 유량계 보수

❍ 소요예산 : 2,970천원 (부가세포함)

❍ 수리기한 : 10일

❍ 지출방법 : 신용카드 구매 후 결제계좌에 입금

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

첨 부 : 산출기초조사서 1부.  끝.