문서번호	치수과-784
결재일자	2021. 2. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김태규		최연호	02/03 代최연호
협 조
	기전설비과장			代이균형
	기반시설과장			라철흠

설 대비 하천시설물 안전점검 결과보고

2020.  2.

한강사업본부

(시  설  부)

설 대비 하천시설물 안전점검 결과 보고

설 연휴를 대비하여 우리부에서 관리하고 있는 다중이용 한강 시설물에 대한 일제 점검을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘21. 1. 18. ~ ’21. 1. 29.

○ 점검대상

- 한강공원 내 시설부 관리시설 중 시민이용 빈도가 높은 4종 113개 시설물

시설물	수 량	점검부서	비 고
계	113
나 들 목	58	치수과
승 강 기	39	기전설비과
보도육교	14	기반시설과
지하차도	2

○ 점 검 반 : 과별 관리시설물 담당자 2인 1개조 합동점검

○ 주요 점검내용

- 이용시민 불편사항 및 안전시설 점검

- 기계 작동상태 및 조명시설 정상 작동여부 등

○ 주요 점검사진

나들목 천정 백태 및 누수	보행육교 데크 노후	승강기 도어벨트 장력 조정

□ 점검결과

○ 총 113개 시설 중 22개 시설 지적

○ 지적사항 현황

- 나 들 목(58개 시설 중 8개 시설 지적)

연번	시 설 명	지적사항	조치의견
1	반포나들목	바닥 포장재 파손	포장 정비 예정
2	신사나들목	그레이팅 파손	그레이팅 보수 예정
3	압구정나들목	측구 배수로 판석 파손	판석 교체 예정
4	즈믄길나들목	나들목 천정유도배수로 누수	유도배수로 정비 예정
5	여의도나들목	상수도 누수로 결빙 발생	결빙부 제거조치, 누수부 정비 예정
6	당산나들목	차도 포장 파손	포장 정비 예정
7	금호나들목	배수로 덮개 파손	덮개 보수 예정
8	옥수나들목	낙수로 인한 진입로 결빙	결빙부 제거조치 완료

- 승 강 기(39개 시설 중 8개 시설 지적)

연번	시 설 명	지적사항	조치의견
1	낙천정나들목	도어로프 장력 불균등하여 조정	현장조치
2	신청담나들목1	가이드레일 오일 부족으로 보충	조치완료
3	신청담나들목2	승강기 내부 부점등 조명 교체	조치완료
4	올림픽대교남단	카 도어스위치 흔들림 고정	현장조치
5	가양구름다리	가양구름다리 피트 청소완료	조치완료
6	자벌레	도어 홈 이물질 제거	현장조치
7	동작대교 북단	고장발생	조치완료
8	현대서비스앞보도육교	제외지 1층 입구 안내문 탈락	조치예정

- 보도육교(14개 시설 중 5개 시설 지적)

연번	시 설 명	지적사항	조치의견
1	잠실나루역연결	측벽 마감재 파손	마감재 보수예정
2	당산동샛강	데크파손	데크보수 및 오일스텐칠 예정
3	당산역연결	데크파손	데크보수 및 오일스텐칠 예정
4	난지중앙연결브릿지	목재보도 들뜸 미끄럼방지시설 일부 파손	목재보수, 오일스텐칠 예정 미끄럼방지시설 보수 예정
5	성수구름다리	제외지 전망대 하부 쓰레기 적치	현장조치 완료

- 지하차도(2개 시설 중 1개 시설 지적)

연번	시 설 명	지적사항	조치의견
1	63빌딩지하차도	진출입구 마감 목재 파손	마감재 보수 예정

□ 조치계획

○ 지적사항에 대한 보수 및 정비를 설 연휴전 완료하여 안전사고 예방 및 시민불편사항 정비코자 함

○ 시설별 관리부서에서 정비 및 보수 시행

- 나 들 목 : 치수과, 기전설비과

- 승 강 기 : 기전설비과

- 보도육교 : 기반시설과

- 지하차도 : 기반시설과, 기전설비과

붙임  부서별 시설물 점검표 3부.  끝.