투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #6호기 스크류프레스 수리 및 타공실린더 제작 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0189호(2021.2.2.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #6호기 스크류프레스 수리 및 타공실린더 제작 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #6호기 스크류프레스 수리 및 타공실린더 제작

2) 요청사유 : 스크류프레스 및 타공실린더 장기간 사용에 따른 파손(현재 예비품 교체 운전)

3) 수리계획

구 분	물품명	규 격	수량	작업내용	비 고
협잡물 종합처리기 (#6호기)	스크류 프레스	STS Ø336×1,750㎜L (5Ton/hr)	1식	육성가공 및 베어링 교체
	타공 실린더	STS Ø350×1,350㎜L×8t	1대	신규 제작

4) 소요예산 : ***********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(이상발생 시 신속한 교체운전을 위하여 예비품 확보 필요)

※ 당부사항 : 검수 및 재고관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	02/03 정훈모
협조자
시행	운영과-1698	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)