문서번호	관리단속과-1445
결재일자	2021. 2. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	관리단속과장	남부도로사업소장
김진경	김병은	이원철	02/04 변봉섭
협 조
	도로보수과장		代정철식
	시설보수과장		김준섭
	기전과장		석대창
	주무관		송재현

「화재로부터 인명 및 재산 피해 예방을 위한」

2021년 남부도로사업소 청사 소방 계획

2021. 2.

남부도로사업소

(관리단속과)

「화재로부터 인명 및 재산피해 예방을 위한」

2021년 남부도로사업소 청사 소방 계획

우리 사업소 전 직원들을 대상으로 화재 예방 및 소방 훈련을 실시하여 재난으로부터 인명 및 재산피해를 예방하고, 사후 조치할 수 있는 능력을 배양하고자 함.

1

추진근거

□ 화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 시행령 제24조

❍ 소방안전관리 대상물의 소방계획서 작성

□ 공공기관의 소방안전 관리에 관한 규정 제7조 및 동법 제12조, 제13조, 제14조

❍ 공공기관은 화재 조기진압과 신속한 대피를 위해 자위소방대 편성ㆍ운영

❍ 공공기관은 소방안전관리업자에게 업무대행할 수 있으며, 이때 업무대행업자를 감독

❍ 공공기관은 연 2회 소방훈련을 실시하고, 그 중 1회는 관할소방서와 합동훈련 실시

2

적용범위

□ 대림청사, 금천청사, 선암제설기지(3개소)

구 분	대림청사	금천청사	선암제설기지
주 소	영등포구 대림동 711 외 8필지	금천구 시흥동 961-5 외 8필지	서초구 우면동 634-148 일원
규 모	연면적 2,220m2 (지하1층, 지상3층)	연면적 3,567m2 (지하1층, 지상5층)	면적 6,459m2 (사무동, 창고동, 장비동)
소방시설	소화기, 소화전, 수신기, 연기감지기 등
	스프링클러설비, 옥외소화전(금천청사)
인 력	청사 근무 직원, 용역업체 등의 상시근무자

※「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제15조에 의거 소화기와 비상경보설비만 설치된 선암제설기지는 소방안전관리자를 선임하지 않음.

3

추진계획

□ 자위소방대 편성ㆍ운영

❍ 조직도

									대 장
									사업소장
									부 대 장
									소방안전관리자
지휘반 (반장:관리단속과장)					진압반 (반장:도로보수과장)					대피유도반 (반장:시설보수과장)				구조구급반 (반장:기전과장)
- 과적단속팀장 - 서무팀장 - 인사 담당 외					- 도로보수1팀장 - 도로보수2팀장 - 서무 담당 외					- 시설보수1팀장 - 시설보수2팀장 - 서무 담당 외				- 기전팀장 - 교통팀장 - 장비팀장 외					선암제설기지 순찰반
																			도로보수원 및 기전보수원, 운전원 등 현업근무자

※ 야간 또는 공휴일의 경우, 다음과 같이 별도편성하여 운영한다.

									대 장
									당직사령
통보 연락반									초기소화반							소방대 유도반
당직원									방호원							사업소 내 비상대기 근무자 및 현업 근무자

❍ 주요 임무

반 별	구 분	주요 업무
지휘반	지 휘	부대장의 임무수행 보조
	훈 련	소방훈련계획 수립 및 실시
	경 보	119신고 및 구내전파, 관계기관에 통보
	후 송	부상자 발생 시 병원으로 긴급 후송 조치
진압반	소 화	사업소 내 소방시설을 활용한 소화
	급 수	소방용수의 보존과 급수
대피유도반	대피, 반출	비상상황 발생시 직원 신속 대피 및 중요 물품 반출
	방호, 복구	방화문 폐쇄, 인화성 물질 등 위험물 제거, 장애물 제거
구조구급반	의 료	질식 등 부상자 응급처치
	방 독	민방위 업무수행
	경 계	화재경계, 반출물품 경비, 출입인원 통제, 소방대 유도

□ 소방훈련 및 교육

❍ 합동 소방훈련 실시

- 훈련횟수 : 연 1회

- 훈련대상 : 남부도로사업소 전직원 및 관할소방서 대원

- 주관부서 : 관할소방서(영등포소방서 또는 구로소방서)

- 훈련지원 : 관리단속과

- 훈련내용

화재발생	→	발견·전파	→	자체진화	→	인명대피	→	부상자구호	→
물품반출	→	소방대 출동	→	소방활동	→	훈련종료·강평	→	현장 정리

- 훈련시기 : 매년 10월 경 시행

❍ 소방교육 실시

- 교육횟수 : 연 1회 이상

- 교육대상 : 남부도로사업소 전직원 및 외부업체 상시근무자

- 주관부서 : 관리단속과

- 교육내용 : 소화기, 옥내소화전 구조원리 및 화재 진압 실습, 대피 및 대피유도 실습, 피난기구의 활용 등

□ 정기 소방점검

❍ 종합정밀점검 실시

- 점검횟수 : 연 1회

- 점검시기 : 건축물의 사용승인일이 있는 달에 실시

(대림동 청사 2월, 시흥동 청사 4월)

- 점검방법 : 청사시설 위탁업체 용역을 통해 점검

- 점검결과 : 관할소방서로 제출(점검 후 7일 이내)

❍ 작동기능점검 실시

- 점검횟수 : 연 1회

- 점검시기 : 종합정밀점검 실시 후 6개월 도래한 달에 실시

(대림동 청사 8월, 시흥동 청사 10월)

- 점검방법 : 청사시설 위탁업체 용역을 통한 점검

- 점검결과 : 관할소방서로 제출(점검 후 7일 이내)

❍ 외관점검 실시

- 점검횟수 : 월 1회. 단, 종합정밀점검이나 작동기능점검을 실시한 달에는 외관점검을 생략할 수 있음.

- 점검대상 : 소화기구 및 자동소화장치, 옥내/옥외 소화전, 스프링클러·

물분무·포소화설비, 비상경보설비 등 육안 점검

- 점검방법 : 청사시설 위탁업체 용역을 통한 점검

- 점검결과 : 점검표 매월 작성(붙임 참조)

4

화재대응방법

□ 순찰방법(근무상황에 맞게 1개 청사에서 실시)

❍ 순찰지구와 순찰노선은 아래와 같이 정하며, 순찰함은 요소에 설치·운영한다.

- 대림 청사

‣ 순찰지구 : 본관동, 별관동, 정비실, 장비차고, 창고동, 청사 외곽

‣ 순찰노선 : 본관 및 지하실, 별관동, 정비동 및 보일러실, 장비차고, 창고동, 정문

- 금천 청사

‣ 순찰지구 : 업무동(지하1층~지상5층), 지하 주차장, 옥상, 테라스, 청사 외곽

‣ 순찰노선 : 업무동, 기계실, 지하 주차장, 옥상, 테라스, 청사 외곽, 정문

❍ 방화순찰 요령은 당직자가 일 4회 순찰하고 공휴일(또는 야간)에는 순찰근무를 통하여 사고예방에 철저히 하도록 한다.

※ 선암제설기지의 경우 현업 근무자 1명이 일 2회 순찰한다.

❍ 방화순찰자는 순찰 중 특이사항 발견 즉시 응급조치 보고하고, 당직 근무일지에 기록한다.

□ 화재시 대응방법

❍ 초기 행동요령

- 화재 인지 즉시 비상방송설비를 사용하여 신속하게 화재사실을 전파하고, 관할 소방기관에 신고한다.

- 소방안전관리자 또는 자위소방대 담당 대원은 비상연락체계를 통해 유관기관, 협력업체 등에 화재사실을 전파하고 신속한 대응준비를 지시한다.

- 화재 인지 즉시 화재현장에서 소화기, 옥내소화전을 사용하여 신속한 초기진화 작업을 실시한다. 이 때 화원의 종류, 규모, 피난경로 확보를 고려하여 초기진화 여부를 결정한다. 다만, 초기진화가 어려운 경우 열 또는 연기 확산 방지를 위해 출입문을 닫고 즉각 대피한다.

❍ 대피요령

- 엘리베이터는 절대 이용하지 말고, 계단을 통해 옥외로 대피한다.

- 아래층으로 대비가 불가능한 경우 옥상으로 대피한다.

- 유도등, 유도표지를 따라 대피하며, 연기를 피해 낮은 자세로 이동한다.

- 탈출한 경우 다시 화재 장소로 들어가지 않는다.

- 피난유도 시 병목현상이 발생하지 않도록 2개 이상의 피난로를 확보한다.

- 만약 밖으로 대피하지 못한 경우 밖으로 통하는 창문이 있는 방으로 이동하며, 연기를 차단한 상태에서 자신의 위치를 알려 구조를 기다린다.

❍ 초기진화 및 응급복구

- 만약 초기진화가 가능한 경우 초기소화팀이 신속히 진화한다.

- 화재현장 주변에 위험물질(가스, 전기)이 있는 경우 공급을 차단한다.

- 지하주차장의 경우 필요 시 자동식 소화장치를 수동가동하여 진화한다.

- 응급환자 발생 시 안전한 장소에서 심폐소생술 등의 응급조치를 실시한다.

- 진화완료 후 복구가 가능한 곳부터 계획을 수립하여 점차적으로 복구한다.

❍ 화재 발생시 연락체계

목격자		구내전파 및 119신고		초기진화
		↓		↓
		육성으로 “불이야” 외침		비상연락
		↓		↓
		발신기로 경보발생		소 장

❍ 소화기 사용방법

- 바람을 등지고 안전핀 고리에 손을 건 후 고리를 잡아뺀다.

- 노즐을 잡아 화점을 향한다.

- 상하 레버를 강하게 움켜잡고 쏜다.

5

행정사항

□ 「2021년 청사 소방 계획」 전 직원 공람 및 숙지

□  종합정밀점검 및 작동기능점검 실시

❍ 전문업체를 통한 위탁 점검

❍ 점검 결과 지적사항 발견 시 보완하여 관할소방서에 통보

□  소방훈련 실시(관할소방서와 합동점검, 10월 예정)

붙임 : 1. 건축물 일반현황 1부..

2. 세부 계획서 각 1부.

3. 소방교육 자료 1부.

4. 소방훈련 및 교육결과 기록부 1부.  끝.