문서번호	시설관리과-2649
결재일자	2021. 2. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
이한수	김성호	이태형		02/04 박동석
협 조
	주무관		박상권

안전사고 사전예방을 위한 상수도시설물 안전점검 및 유지관리 계획

2021. 2.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

안전사고 사전예방을 위한

상수도시설물 안전점검 및 유지관리 계획

상수도시설물의 기능과 안전을 유지하고 사고를 사전에 예방하기 위한 안전점검 및 유지관리을 수립 시행하여 시민에게 안정적인 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 관련규정

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

- 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물관리계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

□ 시설물의 범위(시설물 안전 및 유지관리법 시행령 제4조 별표1)

구 분	법정관리시설(1종 시설물)	법정외 시설물
대 상	• 도․송수관로, 취수시설, 정수장 • 배수지, 아리수올림 펌프장, 수원지 시설	• 배수관로 • 급수시설
점 검	• 정밀안전진단, 안전점검	• 기타점검

※ 시특법 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법(’18. 1. 16. 개정)

구 분	정밀안전진단	정밀안전점검	정기안전점검	수시 및 특별점검 (해빙기,여름철 등)
점검주기	1회 / 5년	1회 / 2년	1회 / 반기	5회 이상 / 년
대 상	1종 시설물			1종 및 법정외 시설물

□ 안전점검·진단 실시주기(시설물 안전 및 유지관리법 제8조 2항 별표3)

□ 점검방법

구 분	용 역 시 행	자 체 시 행
점 검	정밀안전진단, 정밀안전점검	정기, 수시, 특별점검
대 상	1종 시설물	1종 및 법정외 시설물

Ⅱ		시 설 현 황

구 분	상수도관(㎞)				배수지 (개소)	아리수올림터 시설(개소)	비고
	계	강북구	도봉구	노원구
계	*****	***	***	***	*	**
법정관리	**	**	*	**	*	*
자체관리	*****	***	***	***	*	**

□ 안전점검·진단 대상시설

□ 시설관리 계통도

취수장 (강북)		정수장 *****			지역배수지 *****		1차배수지 *****			아리수 올림터 *****		증압장 *****)			수요가 급수
********							배·급수관 등********
			법정관리시설(1종시설물) (배·급수관제외)										법정 외 시설물

Ⅲ		2020년 점검 실적

구 분	정 밀 안 전 진 단 점 검	비 고
	2020년 419배수지 외 2개소 정밀안전진단 용역
대 상	• 배수지(419, 수유5) • 아리수올림터(쌍문1
결 과	• B등급 이상(3개소)

□ 용역 실적

※ B등급 : 양호(경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에 지장이 없음.)

□ 자체 실적

구 분	계	상수도관	배수지	아리수 올림터	현수관로	공동구	제어센터
대 상	-	******	***	****	**** *****	*** *****	***
주 기	연2~8회	연2회	연 5회	연 5회	연5회	연 5회	연 2회
정비결과	34건	2건	13건	16건	-건	-건	3건

※ 연 5회 : 설날대비, 해빙기, 풍수해(여름철), 추석대비, 동절기대비  / 연 3회 : 정기점검(상․하반기 각 1회)

Ⅳ		2021년 점검계획

□ 점검방향

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 규정된 점검 및 진단 시행

❍ 사전 점검을 실시하여 선제적인 장애요인 제거로 시설물의 안전성 확보

❍ 안전에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 상수도 외부전문가 합동점검 시행

❍ 순찰 점검결과 지적사항은 점검기간 내 정비를 완료하여 안전사고 예방

□ 추진계획

❍ 용역점검

- 근    거 : 1▪2종시설물 매2년 주기 1회 시행

- 용 역 명

① 2021년 공릉배수지 등 5개소 정밀안전점검 용역

② 2021년 수유6배수지 등 7개소 정밀안전점검 용역

- 대  상 : 총12개소(배수지 6개소, 올림터 6개소)

❍ 자체점검 및 합동점검(본부)

구 분	상수도관	배수지	아리수올림터	현수관로	공동구	제어센터
대 상	******	***	****	**** ****	*** ****	***
주 기	연 2회, 긴급	연 5회	연 5회	연5회	연 5회	연2회

※ 연5회 : 설날대비, 해빙기, 여름철(풍수해), 추석대비, 동절기대비  /  연2회 : 상 ․ 하반기 각 1회

구 분	계	현장기동반	기전순찰반
계	5개반 12명	4개반 8명	1개반 2명
급수운영과	2개반 6명	2개반 6명 (구자광,전광록,유세민,김순기,김종필,안재웅)	-
시설관리과	3개반 6명	2개반 4명 (이이남,김도성,권병훈,고제남)	1개반 2명 (주광복,이승현)

□ 상시순찰 및 점검반 운영

Ⅴ		세부 추진계획

【 용역 점검 】

□ 정밀 안전점검 용역

❍ 개    요 : 배수지 6개소, 올림터 6개소

부 서	용 역 명	대 상	예산 (백만원)
계		총12개소	204
급수운영과	2021년 공릉배수지 등 5개소 정밀안전점검 용역	• 배수지 : 공릉, 월계, 상계2 • 올림터 : 쌍문2, 중계	99
시설관리과	2021년 수유6배수지 등 7개소 정밀안전점검 용역	• 배수지 : 번동소, 우이, 수유6 • 올림터 : 미아, 우이, 수유, 번동	105

❍ 추진기간 : 2021. 3.~2021. 12.

❍ 추진방법 : 시설물 안전 및 유지관리법 기준에 의거 전문업체 선정 진단 시행

❍ 추진내용 : 시험․측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성 및 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

【 자체 점검 】

□ 상수도관 및 밸브/맨홀

❍ 점검대상

구 분	상 수 도 관 (㎞)			밸 브 현 황 (개소)				신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기
수 량	*****	**	*****	******	******	***	***	***

※ GIS통계자료(`20.12.31.기준)

❍ 점검내용

- 현장 존치유무 확인 및 GIS 자료 일치 여부

- 밸브실 내,외관 상태 이상유무

- 밸브실내 배관 녹발생 및 누수 여부 등

❍ 점검방법

- 본부․사업소 합동점검 : 정수센터 ~ 배수지간, 송수관 67㎞     : 연 1회

- 사업소 자체점검 : 정수센터 ~ 배수관 1,278㎞                    : 연 1회

수계별	월별 점검 계획									비고
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
구 의		자체 점검						합동점검
강 북			자체 점검						합동점검

❍ 점검 일정표

□ 교량 현수관로 점검

❍ 점검대상 : 일반교량 15개소(16열), 0.504㎞

교량명	계	신도봉	근화	누원	수원	도봉	만세	문이	상계	서원내	월 계 2	당 현 1	대동 천1	월벽	백운	우이 복개
구경 (㎜)	50~ 700	150	200	300	300	500	100	200	600	50	500	700	150	150	150	200
연장 (m)	504	36	30	36	23	30	15	15	150	15	31	72	12	9	10	20

❍ 점검내용

- 현수관로 고정상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 동절기 동결여부 등

❍ 점검방법 및 일정

- 점검주기(연2회) : 상반기, 하반기 시행

- 순찰반 노선에 의한 자체점검 시행

□ 공동구내 상수도 시설 점검

위 치	구경별 현황
상계공동구 (상계고교∼노원교회)	계	600㎜	400㎜	250㎜
	******	****	****	****

❍ 점검대상 : 1개소, D=250~600㎜, L=1.07㎞

❍ 점검내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

❍ 점검방법 및 일정

구 분	정 기 점 검	상 시 점 검
점검주기	•연 5회 (1월,3월,7월,9월,11월)	•일일 상시 순찰 (주1회 전 구간 상시순찰)
방 법	•3월, 11월 : 합동점검 (본부 및 사업소, 시설관리공단) •1월, 7월, 9월 : 자체점검	•서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

□ 배수지․올림터 시설 점검

배 수 지			아리수 올림터	비 고
계	지역	1차
*********	*********	********	*

❍ 점검대상 : 배수지 8개소, 올림터 8개소

❍ 점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지, 올림터내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

구 분	정 기 점 검	긴급 점검
점검주기	•연 5회 (1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	•사업소장이 필요하다고 판단 시
방 법	•1월, 9월 : 본부․사업소 합동점검 •3월, 7월, 11월 : 자체점검	•자체점검

❍ 점검방법 및 일정

❍ 시설물 점검 담당 구분

- 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 기전담당

- 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 사업소 시설담당

□ 가압시설 등 기전설비 점검

❍ 점검대상

구분	계	제어 센터	가 압 시 설						배수지	전식 방지 시설
			소계	특고압 아리수올림터		저압 아리수올림터		증압펌프
										소계	배류기	외부전원	희생양극
				유인	무인	유인	무인
개소	**	*	**	*	*	*	*	**	*	**	*	**	**

❍ 점검내용

- 제어센터와 현장간 원격제어․감시시스템 기능 정상 작동 여부

- 아리수올림터 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압장 모터펌프, 제어반, 침수경보 정상 작동 상태

- 무인경비 및 보안시설(CCTV, 감지기) 작동 상태

- 배수지 수위계, 원격제어반, 침수경보 작동 상태

- 전식방지시설 전위측정 및 관리상태 등

- 소방시설(수신기, 감지기, 경종 등) 작동 상태

❍ 점검방법

- 기전순찰반 운영 : 1개조 2명

- 시설물별로 정기적으로 순회 점검실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

❍ 점검일정 및 대상

구 분	개소	점검대상
계	84
상 반 기	43	•제어센터 : 1개소 •아리수올림터 : 8개소 •증 압 장 : 34개소
하 반 기	41	•제어센터 : 1개소 •아리수올림터 : 8개소 •배 수 지 : 8개소 •전식방지시설 : 24개소

※ 제어센터, 아리수올림터 : 연2회, 증압장·배수지·전식방지시설 : 연1회 점검

Ⅵ		행정사항 및 향후계획

□ 행정 사항

❍ 2021년 상수도시설물 유지관리 및 순찰 점검계획 보고(본부 시설과) : ‘21. 2. 10.까지

❍ 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력 : ‘21. 2. 15.까지

□ 향후 계획

❍ 점검계획 일정에 맞추어 유지관리 점검정비 시행

❍ 정밀안전진단 용역 발주 계획 수립 및 시행

❍ 점검결과 긴급하거나 경미한 적출 사항은 단가계약 업체에 작업 지시 조치

붙 임  1. 상수도 시설물 현황 1부.

2. 2021년 순찰점검 일정 1부.

3. 시설물 점검표 1부.  끝.