문서번호	물재생계획과-2236
결재일자	2021. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
박성웅		이두환	02/05 이임섭
협조
	하수관리팀장		이한복

사각형거 보수보강 사업 현장 특별점검 결과 보고

사각형거 보수・보강사업 현장 특별점검 결과 보고

2021. 2.

물순환안전국

물재생계획과

사각형거 보수・보강사업 현장 특별점검 결과 보고

최근 10년간 시행한 사각형거 보수・보강사업의 시공 실태에 대한 특별점검을 시행하고 결과를 보고함

□ 점검개요

○ 점검대상 : 최근 10년 이내 보수․보강 186개 현장(자치구별 10건 이하)

(단위 : 건)

공사건수	점검대상				비고
	소계	준공경과 (1~3년)	준공경과 (4~6년)	준공경과 (7~10년)
622	186	73	67	46

○ 점검기간 : ‘20. 10. 19 ~ ‘21. 1.21

○ 점 검 반 : 6개조 30명(내부3, 외부2) - 내부 : 시1, 자치구2, 외부 : 사업관리용역2

□ 중점점검 사항

○ 준공된 단면 보수ㆍ보강 공사의 품질 이상 여부

- 보수ㆍ보강재의 균열ㆍ열화ㆍ탈락ㆍ들뜸 등 하자 발생 여부

○ 하자검사 및 하자보수 이행 등 적정 여부

□ 점검 결과

○ 현장 점검 내역

- 대상 : 186개소, 점검완료 160개소, 점검제외 26개소

- 제외사유

합계	협의제외 (공법중첩)	차량통제 불가	공사 중 진입불가	자료 부존재	대심도 진입불가	재개발 구역	비고
26	11	7	3	3	1	1

○ 하자발생 현황

합 계		들 뜸		균 열		박 리		기 타
건	면적(㎡)	건	면적(㎡)	건	면적(㎡)	건	면적(㎡)	건	면적(㎡)
524	3,350.1	8	77.2	96	62.6	67	376.1	274	2,835

※ 기타 : 열화, 백태, 표면보호 마감재 도장 박리 등

○ 준공시점 기준 하자발생 현황

(단위 : 건)

합 계		준공경과 (1~3년)			준공경과 (4~6년)			준공경과 (7~10년)			비고
건	면적(㎡)	건	면적(㎡)		건	면적(㎡)		건	면적(㎡)
***	*******	***		***	****		*****	**		*****	-

[공사현장 별 하자발생 건수]	[공사현장 별 하자발생 규모]

□ 점검 결과(요약)

○ 전반적으로 시공상태는 양호하였으나, 하자발생의 대부분 원인은 벽체, 슬래브 등 마감 부분(에폭시 도장)에 박리․박락현상 발생

- 공법 전반적으로 발생된 현상으로 이에 따른 전문가 자문 필요

○ 보수방법 선정시 사각형거 전반에 대한 보수를 실시하지 않음으로 인하여 보수․보강효과 저감

- 보수 시 벽체, 슬래브 등을 위주로 실시하였으며, 일부 현장은 바닥 세굴 되어 있으나 미정비

- 공사 구간 사각형거에 발생된 균열을 보수하지 않고 단면만 보수

○ 기 보수보강 공사를 실시한 구간에 중복 공사 실시

- ******************************

⇒ **************************

○ 단일구간 내 2~3가지 공법을 적용하여 시간경과 및 준공도면 부존재로 하자책임 불분명

○ 자치구별 상․하반기 하자검수 조서의 형식적 작성

□ 점검 결과 조치계획

○ 현장별 하자발생 건수 및 규모가 과다한 현장에 대하여 전문가 동행 2차 특별점검을 실시하여 원인 분석 ⇒ 점검대상 51건

- 선정기준 : 공사 별 하자발생 10건 이상 또는 하자규모 10㎡ 이상 현장

○ 경미한 사안에 대하여는 각 자치구별로 하자보수 등 조치계획 수립 요청

□ 향후 계획

○ 2차 특별점검을 통해 부실 시공․공법 원인 분석 및 개선방안 도출

○ 사각형거 보수보강 사업에 적용 가능한 자체 점검 매뉴얼 작성

- 형식적인 정기점검 방법 개선, 최종 하자점검 시 적용할 매뉴얼 제작

- 일정규모 이상 하자 발생 시 영업정지 조치 시행(건설산업기본법 제82조)

○ 준공 이후 하수도 전산시스템에 보수보강 상세도면 입력(자치구 시행)

- 다수 공법 시공 시 하자책임 구분, 담당자 변경 시 하자점검 용이

- 입력 예시 도면

붙임 1. 점검결과 주요 지적사례 1부.

2. 2차 특별점검 대상 목록 1부.

3. 사각형거 특별점검 결과 1부.  끝.