건축허가신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-2355

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	김기현	최용진	02/05 이승완

	명에의거 담당업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 복명합니다.
2021. 2. 5.
복명자 : 지방시설서기보 성명 : 김기현

□ 건축허가 신청현황

○위    치: ******************

○건 축 주: ***

○규    모: *****************

○용    도: **************************

※ 관련근거 : 도봉구청 건축과-2169호(2021.02.02.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : 공릉배수지 자연수계

- 평균표고 : ******

- 수    압 : **********

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : *******

○ 공사개요(예정) : ***********

※ 구경산출【급수공사 업무시행 지침, 단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)】

◇ 근린생활시설 : 일반용 Ø20㎜

226.3㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 = 0.969㎥/hr

0.857㎥/hr(Ø13㎜) < 0.969㎥/hr < 2.437㎥/hr(Ø20㎜) → Ø20㎜

□ 조치의견

○ **************는 배수관의 수압으로 순직결급수가 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행토록 도봉구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에 방지하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.