문서번호	의정담당관-1196
결재일자	2021. 2. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	의정담당관
이상봉	김상수	02/05 오희선

시의회 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체 계획

2021.  02.

의정담당관

시의회 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체 계획

환경부에서 미세먼지관리를 위해 흡수식 냉온수기의 배출허용 기준을 강화함(2020년부터)에 따라 냉온수기의 일반버너를 연소방식이 개선된 저녹스 버너로 교체하여 질소산화물 배출허용 기준(40ppm)을 준수하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 의정담당관-9992호「2021년도 시의회 청사 시설개선사업 추진 계획」

□「대기환경보전법 시행규칙」개정으로 흡수식 냉온수기의 질소산화물(NO2)  배출허용기준이 2020년부터 강화됨에 따라,

□ 냉온수기의 일반(표준)버너를 연소방식 등이 개선된 저녹스버너로 교체가 필요함.

※ 배출허용기준(질소산화물 : NO2)                             (단위:ppm)

구 분	보 일 러		보일러, 흡수식냉온수기
	‘14년 이전 설치	‘15년 이후 설치	‘20년 이후
현 행	150	60	-
강화․신설	60	40	40

Ⅱ		현 황

□ 흡수식 냉온수기 설치현황

□ 제조 업체 및 현황 : *******

장소	형 식	용 량 (USRT)	설치 년도	설치 전경	버 너
본관 (2대)	흡수식 냉온수기 ( HDFN-150SE )	150	2020년		저녹스 버너
		150	2018년		일반 버너
별관 (2대)		150	2019년		일반 버너
		150	2019년		일반 버너

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진방향

□ 흡수식 냉온수기에 설치된 버너의 배출허용기준이 강화되어 질소 산화물을 기준치(40ppm) 이내로 관리가 필요함에 따라 냉온수기의 일반버너를 친환경 저녹스 버너로 교체 추진

□ 안정적인 냉온수기 가동으로 쾌적한 근무환경 조성 및 직원 편의 증진

□ 공사대상 및 방법

□ 교체대상 : 3대 (본관:1대(2대중 1대 기설치), 별관:2대)

□ 교체내용 : 저녹스 버너(가스) 및 부대장비(기기) 등

□ 교체방법

- 냉온수기 몸체 및 제어반 등은 기존상태로 남겨둔 상태에서 저녹스 버너 및 부대 기기를 용량에 맞게 교체 설치

- 냉온수기 몸체 등과 연계하여 저녹스 버너와 부대기기를 교체하는 사항으로 대기배출 허용기준 준수 및 냉온수기의 성능보장을 위해 냉온수기 제조업체에서 교체 설치

□ 추진방법

□ 계약방법 : 1인견적 수의계약 (일상감사 대상사업(감사위원회 의뢰))

- 관 련 근 거

▶  지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 1항 4호 바목.

해당 물품을 제조․공급한 자가 직접 그 물품을 설치․조립(시험가동을 포함한다)

또는 정비하는 경우

- 사  유

▶ 흡수식 냉온수기는 ********* 직접 제조․설치하였으며, 설치된 버너는 냉온수기의 성능 및 품질을 보증할 수 있도록 버너의 제어 및 운영이 냉온수기 본체의 동작(제어)와 연관된 설비이기에

▶ 이번에 교체 예정인 저녹스 버너 또한 냉온수기 설치․제조업체에서 설치․운영․관리 되어야 안전상에 문제가 없고, 냉온수기 성능․품질보증, 강화된 배출허용 기준 준수 및 하자책임 한계의 명확성을 확보할 수 있기에 관련 규정에 따라 냉온수기 제조․설치 업체와 수의계약을 추진.

□ 공사기간 : 착공일로부터 25일

□ 소요예산 : *********

□ 업 체 명 : *******

□ 예산과목 : 의회사무처 의정담당관, 의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리,            의회청사 환경개선, 의회청사 시설개선, 시설비

Ⅳ		기 대 효 과

□ 냉온수기에서 배출되는 질소산화물(NO2)을 기준치 이내로 관리하여 미세먼지 배출저감과 대기질 환경개선 제고

□ 안정적인 냉난방 공급으로 원활한 의정활동 지원

Ⅴ		향 후 계 획

□  ‘21년 02월  : 일상감사 의뢰

□  ‘21년 02월  : 계약의뢰

□  ‘21년 02월 ~ 03월  : 착공 및 준공

붙  임    설계서 및 시방서 각 1부.     끝.