문서번호	정수시설과-1395
결재일자	2021. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		02/05 전훈
협 조
	주무관			김희송

1송수실 및 오존발생기실 UPS 보수계획

2021. 2.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

1송수실 및 오존발생기실 UPS 보수계획

1송수실 및 오존발생기실의 고장이 발생된 무정전전원장치(UPS)를  보수하여 아리수 생산관리에 최선을 다하고자 보고드림

□ 1송수실, 오존발생기실 UPS 시설현황

***	***	***	**	****
****	*******	********************	****	****
******	******	*******	*****	****

□ 점검개요

❍ 점검일자 : 2021. 02. 04.

❍ 점 검 자 : 정수시설과 신대중

❍ 고장내용

- 1송수실 UPS가 동작도중 파손음이 들리고 디스플레이가 OFF 및 BYPASS 상태로 전환(배터리 파손으로 전원 196V 저전압 측정)

- 오존발생기실 UPS 디스플레이 OFF 및 BYPASS로 전환

********

□ 보수계획

❍ 1송수실 UPS 제조사(영신엔지니어링)에 AS 보수요청

- PCB 기판 교체, 디스플레이 교체

❍ 1송수실 UPS 배터리 교체(2017년도 교체)

- 12/26AH UPS용 배터리 16개 구매 교체

❍ 오존발생기실 UPS 제조사(한성하이테크)에 AS 보수요청

- PCB기판 교체, IGBT 소자 교체, 냉각팬 교체

□ 지출계획

❍ 1송수실 UPS 보수

- 건    명 : 1송수실 UPS 보수

- 소요예산 : 891천원 (부가세포함)

- 납품업체 : ㈜영신엔지니어링

- 수리기한 : 30일

- 지출방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 1송수실 UPS 배터리 교체

- 건    명 : 1송수실 UPS 배터리 구매

- 소요예산 : 792천원 (부가세포함)

- 납품업체 : 로케트산전

- 수리기한 : 30일

- 지출방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 오존발생기실 UPS 보수

- 건    명 : 오존발생기실 UPS 보수

- 소요예산 : 1,210천원 (부가세포함)

- 납품업체 : ㈜한성하이테크

- 수리기한 : 30일

- 지출방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

첨 부 : 산출기초조사서 3부.  끝.